Table of Contents

# บทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

# (Literature Review & Theory)

ผู้เขียน: ชินวัตร ดำกลาง (Napoleon) โครงงาน: Virtual Synchronous Generator (VSG) for Grid-Connected Inverter สถานะ: Draft v3 — ครบทั้ง 5 sections; เติม authors + DOI + IEEE Xplore doc# จาก IEEE Xplore แล้ว (เหลือ verify spelling 2 รายการ — ดูท้ายไฟล์)

## 2.1 ลักษณะระบบอินเวอร์เตอร์แบบ Grid-Following และ Grid-Forming

ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่ที่มีการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Sources, RES) ผ่านอินเวอร์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงขึ้นเรื่อย ๆ การจำแนกอินเวอร์เตอร์โดยพิจารณาจาก พฤติกรรมในการเชื่อมต่อกับกริด (grid interface behavior) ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ Grid-Following Inverter (GFL) และ Grid-Forming Inverter (GFM) [Rocabert et al., 2012; Lasseter et al., 2020]

### 2.1.1 Grid-Following Inverter (GFL)

อินเวอร์เตอร์แบบ GFL ทำหน้าที่เป็น แหล่งจ่ายกระแสควบคุมได้ (controlled current source) โดยฉีดกระแสเข้าสู่กริดตามค่ากำลัง P, Q ที่ถูกสั่งการ การทำงานของ GFL จำเป็นต้องอ้างอิงสัญญาณแรงดันและความถี่จากกริดที่มีอยู่แล้ว ผ่านวงจร Phase-Locked Loop (PLL) เพื่อ synchronize เฟสและความถี่ ดังนั้น GFL จึง ต้องการกริดที่แข็งแรง (stiff grid) ในการทำงาน

คุณลักษณะหลัก: - พฤติกรรมไฟฟ้า: Current source (high output impedance) - การ synchronize: PLL-based - ความสามารถ islanding: ไม่สามารถทำงานแบบแยกอิสระได้ - การตอบสนองทาง dynamic: รวดเร็ว (current loop bandwidth สูง) - ข้อจำกัด: ในระบบที่มีสัดส่วน RES สูง (low short-circuit ratio, SCR < 3) PLL จะ unstable และเกิด sub-synchronous oscillation

GFL เหมาะกับสภาวะที่มี Synchronous Generator (SG) เป็น backbone ของระบบ ซึ่งเป็นกรณีของระบบไฟฟ้าแบบดั้งเดิม

### 2.1.2 Grid-Forming Inverter (GFM)

อินเวอร์เตอร์แบบ GFM ทำหน้าที่เป็น แหล่งจ่ายแรงดันควบคุมได้ (controlled voltage source) ที่ กำหนด (form) ความถี่และแรงดันอ้างอิงให้กับระบบ คล้ายกับบทบาทของ Synchronous Generator ในระบบดั้งเดิม โดย GFM สามารถทำงานทั้งโหมดเชื่อมต่อกริด (grid-connected) และโหมดเกาะ (islanded mode) ได้

คุณลักษณะหลัก: - พฤติกรรมไฟฟ้า: Voltage source (low output impedance) - การ synchronize: Self-synchronization (power-based, ไม่จำเป็นต้องใช้ PLL) - ความสามารถ islanding: ทำงานได้ - การให้บริการ ancillary: black start, virtual inertia, voltage support, fault current contribution - ข้อจำกัด: ต้องการการป้องกัน over-current ระดับสูง เนื่องจาก voltage source ตอบสนองต่อ disturbance ด้วยกระแสไหลพุ่ง

### 2.1.3 การเปรียบเทียบ GFL vs GFM

| ประเด็น | Grid-Following (GFL) | Grid-Forming (GFM) |
| --- | --- | --- |
| Equivalent source | Current source | Voltage source |
| ต้องการกริดอ้างอิง | ต้องการ | ไม่จำเป็น |
| Islanding capability | ไม่ได้ | ได้ |
| Black start | ไม่ได้ | ได้ |
| Virtual inertia | ไม่มี | มี (ในกรณี VSG) |
| Fault current | จำกัด (1.1–1.2 pu) | จำกัด (ต้องการ current limiter) |
| Synchronization | PLL | Power-frequency droop / VSG / dVOC |
| ความเสถียรใน weak grid | แย่ | ดี |
| การใช้งานปัจจุบัน | แพร่หลาย (PV, wind) | กำลังขยายตัว (BESS, microgrid) |

ตระกูลของ GFM control: Droop Control, Virtual Synchronous Generator (VSG / VISMA / Synchronverter), Matching Control, Dispatchable Virtual Oscillator Control (dVOC) [Tayyebi et al., 2020]

โครงงานนี้ใช้แนวทาง VSG ซึ่งเป็น GFM ประเภทหนึ่งที่จำลองพลวัตของ SG อย่างตรงไปตรงมาผ่านสมการ swing equation ทำให้สามารถมอบ virtual inertia ให้กับระบบที่มีสัดส่วน RES สูงได้

## 2.2 หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส

### (Synchronous Generator Fundamentals: Swing Equation, Inertia, Damping, Droop)

### 2.2.1 สมการสวิง (Swing Equation)

พฤติกรรมเชิงพลวัต (dynamic behavior) ของ Synchronous Generator (SG) อธิบายด้วยสมการการเคลื่อนที่ของโรเตอร์ (rotor equation of motion) เมื่อพิจารณา rotor inertia เป็น lumped mass สามารถเขียนได้ในรูป

Jdωmdt=Tm−Te−Dm(ωm−ωs)

โดยที่ - J = moment of inertia ของโรเตอร์ + กังหัน (kg·m²) - ωm = mechanical angular speed (rad/s) - ωs = synchronous speed (rad/s) - Tm = mechanical torque จากกังหัน (N·m) - Te = electromagnetic torque (N·m) - Dm = damping coefficient (N·m·s/rad)

เมื่อแปลงเป็นรูป per-unit (pu) โดยใช้ inertia constant H จะได้

2HdΔωdt=Pm−Pe−D⋅Δω

โดย Δω=(ω−ωs)/ωs คือ frequency deviation ใน pu และ

H=12Jωs2Sbase [s]

H คือ inertia constant ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที (s) ตีความได้ว่า “พลังงานจลน์ของโรเตอร์ที่ความเร็ว synchronous ÷ กำลังพิกัด” หรือ “เวลาที่เครื่องสามารถจ่ายกำลังพิกัดได้จากพลังงานจลน์อย่างเดียว” สำหรับ SG ทั่วไป H มีค่าประมาณ 2–10 s

### 2.2.2 บทบาทของ Inertia ในระบบไฟฟ้า

เมื่อเกิด disturbance เช่น โหลดเพิ่มขึ้นทันที (load step) หรือเครื่องกำเนิดตัวอื่นหลุดออกจากระบบ (generator trip) สมการสวินงระบุว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของความถี่ (Rate of Change of Frequency, RoCoF) แปรผกผันกับ inertia

dfdt|t=0+=f02H⋅Sbase⋅ΔP

ในระบบที่มี inertia ต่ำ (เช่น microgrid ที่มี RES สัดส่วนสูง) RoCoF จะสูง ทำให้: - Protection relay ที่ใช้ RoCoF (df/dt) trip บ่อย - Generator อื่นใน system อาจ slip pole จาก angle deviation ที่เร็วเกินกว่า governor จะตามทัน - Frequency nadir ลึกลงและเสี่ยงต่อ under-frequency load shedding (UFLS)

นี่คือ เหตุผลหลัก ที่ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยี Virtual Inertia / Synthetic Inertia ในอินเวอร์เตอร์

### 2.2.3 Damping

ค่า damping D ในสมการสวินงมาจากสองแหล่งคือ 1. Damper winding ของ SG (electromagnetic damping) 2. Frequency-sensitive load ในระบบ (load damping)

Damping ทำหน้าที่ลด oscillation หลัง disturbance และกำหนด settling time การวิเคราะห์เชิงเล็กน้อย (small-signal analysis) ของระบบ second-order ที่ประกอบด้วย 2H และ D จะให้

- Natural frequency: ωn=Ks/(2H) เมื่อ Ks=dPe/dδ คือ synchronizing power coefficient

- Damping ratio: ζ=D/(22H⋅Ks)

### 2.2.4 Droop Control

Primary frequency control ใน SG ทำผ่าน governor ที่มีลักษณะ droop characteristic

Δf=−Rp⋅ΔP

โดย Rp คือ frequency droop มีหน่วย Hz/MW (หรือ pu/pu) ทั่วไปกำหนดที่ 4–5%

ในทำนองเดียวกัน Q-V droop ทำหน้าที่จัดสรร reactive power ตามแรงดัน

ΔV=−Rq⋅ΔQ

Droop เป็น steady-state control ในขณะที่ inertia เป็น transient response ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบ

## 2.3 โครงสร้างและอัลกอริธึมควบคุม VSG

### (VSG Control Architecture & Algorithm)

แนวคิดของ Virtual Synchronous Generator คือการ จำลองพฤติกรรมของ SG ด้วยซอฟต์แวร์ฝังภายในการควบคุมของอินเวอร์เตอร์ ผลลัพธ์คือ inverter ที่มีพฤติกรรมเสมือน SG ทั้งในแง่ inertia, damping, และ droop response แม้ว่าตัว hardware จะไม่มีมวลเฉื่อยทางกลก็ตาม [Beck & Hesse, 2007; Zhong & Weiss, 2011]

### 2.3.1 สถาปัตยกรรมรวม (Overall Architecture)

โดยทั่วไป VSG ประกอบด้วย 4 ระดับชั้นที่ทำงานจาก outer ไปสู่ inner loop

┌──────────────────────────────────────┐
                │  1. Power Calculation                │
                │     (P, Q จาก v_abc, i_abc)          │
                └──────────────┬───────────────────────┘
                               ▼
                ┌──────────────────────────────────────┐
                │  2. VSG Core (Virtual Swing Eq.)     │
                │     - P–ω loop (inertia + damping)   │
                │     - Q–V loop (droop / excitation)  │
                └──────────────┬───────────────────────┘
                               ▼
                ┌──────────────────────────────────────┐
                │  3. Voltage / Current Inner Loop     │
                │     (dq-frame cascaded PI control)   │
                └──────────────┬───────────────────────┘
                               ▼
                ┌──────────────────────────────────────┐
                │  4. PWM / SVPWM Modulator            │
                └──────────────────────────────────────┘

### 2.3.2 P–ω Loop: สมการกำลังจริง-ความถี่ (Virtual Swing Equation)

หัวใจของ VSG คือการ implement swing equation เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ที่อินเวอร์เตอร์ solve real-time

2HdΔωdt=Pref−Pmeas−Dp⋅Δω

หรือในรูปที่รวม droop term

2HdΔωdt=Pref+1mp(ωref−ω)−Pmeas−Dp(ω−ωg)

โดยที่ - H = virtual inertia constant (s) - Dp = virtual damping coefficient (pu/pu) - mp = active power droop gain - ωg = grid frequency reference (จาก PLL หรือ low-bandwidth tracking)

เมื่อ integrate ω จะได้มุม voltage reference

θvsg=∫ω dt

มุมนี้ใช้สร้าง voltage reference v*=Esin(θvsg) สำหรับ inner loop

หมายเหตุทางการออกแบบ: การเลือกค่า H และ Dp ต้องสมดุล — H สูงให้ frequency stability ดีแต่ทำให้ response ช้า; Dp สูงลด oscillation แต่เพิ่ม steady-state error ในการแบ่งโหลด งานวิจัย adaptive VSG จำนวนมากเสนอให้ H, Dp ปรับเปลี่ยนตามสภาวะ disturbance [Alipoor et al., 2015]

### 2.3.3 Q–V Loop: สมการกำลังรีแอกทีฟ-แรงดัน

สำหรับการควบคุม reactive power และ voltage VSG ส่วนใหญ่ใช้ droop หรือ first-order dynamic ที่จำลอง excitation system

Static Q–V Droop:

E=Eref+mq(Qref−Qmeas)

Dynamic Q–V (excitation emulation):

KdEdt=Qref−Qmeas−Dq(V−Vref)

โดย K คือ virtual excitation inertia, Dq คือ virtual voltage damping ทำให้แรงดันออกของอินเวอร์เตอร์มีพลวัตคล้ายกับ field winding ของ SG

### 2.3.4 Inner Voltage/Current Loop

ภายหลังได้ θvsg และ E จาก outer VSG loop ระบบจะส่งผ่าน Park transform ไปเป็น vd*,vq* แล้วป้อนให้กับ cascaded PI controller ในกรอบ dq

- Voltage loop (outer): vdq*→idq*

- Current loop (inner): idq*→vconverter*

จากนั้นแปลงกลับด้วย inverse Park transform แล้วป้อนเข้า SVPWM/SPWM modulator ที่ความถี่สวิตชิงสูง (เช่น 5–20 kHz)

### 2.3.5 การจำลองแรงเฉื่อยและการหน่วงเสมือน

Virtual Inertia: มาจาก term 2H dω/dt — อินเวอร์เตอร์ดึงพลังงานจาก DC-link หรือ energy storage เพื่อจ่าย transient power ตามอัตราที่ swing equation กำหนด ดังนั้น VSG จึง ต้องการแหล่งพลังงานสำรอง (BESS, supercapacitor, หรือ over-rated DC bus capacitance) เพื่อรองรับ inertial transient

Virtual Damping: มาจาก term D⋅Δω — สังเคราะห์ขึ้นจากการคำนวณ ไม่ต้องการ energy reservoir เพิ่มเติม

## 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### (Related Works)

หัวข้อนี้ทบทวนงานวิจัย 12 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนา Virtual Synchronous Generator (VSG) โดยรวบรวมจากฐานข้อมูล IEEE Xplore และจัดเก็บใน NotebookLM ของผู้เขียน

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อจำกัด (Limitations): เอกสารต้นฉบับส่วนใหญ่ไม่ระบุข้อจำกัดของตนเองอย่างชัดเจน ผู้เขียนวิทยานิพนธ์จึง อนุมาน (inferred) ข้อจำกัดจาก scope ของการทดสอบ, hardware platform, และวิธีการ validation ที่ระบุไว้ในแต่ละ paper เพื่อใช้ในการทำ Gap Analysis โดยจะระบุชัดเจนว่าข้อใดเป็น “ไม่ระบุในต้นฉบับ” และข้อใดเป็น “อนุมาน”

### 2.4.1 ตารางสรุปงานวิจัย (Comparative Summary Table)

| # | ผู้เขียน / ปี | วิธีการ | กรณีทดสอบ / Hardware | ผลลัพธ์หลัก | ข้อจำกัด (อนุมาน) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chang & Nguyen, 2023 | Adaptive Inertia VSG + feedforward line-impedance power sharing | PSIM + 3-inverter parallel hardware, TMS320F28335 DSP | ปรับ H ได้ adaptive, แชร์โหลด multi-inverter ได้แม่นยำ | DSP ราคาสูง; ทดสอบในไมโครกริดเล็ก; ไม่ครอบคลุม FRT |
| 2 | Cherifi et al., 2022 | VSG control สำหรับ stand-alone inverter | PSIM sim + PIL บน TI F28335 DSP | PIL ผลตรงกับ sim | PIL เท่านั้น ไม่ใช่ full hardware; ไม่ทดสอบ grid-connected mode |
| 3 | Choi, Heo, Park, 2025 | Disturbance Observer (stationary-frame filter) แก้ ADC DC bias | HIL + grid-connected VSG hardware bench | ลด synchronous oscillation จาก ADC noise | scope แคบ (เฉพาะ DC bias); ไม่ครอบคลุม large-signal disturbance |
| 4 | Hirase et al., 2022 | Field demonstration: GFM VSG + diesel SG microgrid | 125 kVA diesel + 5×20 kVA BES inverters, field site | ยืนยัน technology readiness; สอดคล้องกับ IEEE Std 2988 | hardware ระดับอุตสาหกรรม ราคาสูง; topology เฉพาะ |
| 5 | Rathnayake, Razzaghi, Bahrani, 2022 | Generalized VSG (GVSG) — closed-form gain design, seamless mode transition | Frequency-response + step-response experiment | overshoot ↓, settling time ↓ vs conventional VSG | ใช้ linearization; ไม่แสดง robustness ต่อ parameter drift |
| 6 | Chen et al., 2018 | DAE-based VSG model + HIL validation | HIL measurement vs DAE model | ยืนยันความถูกต้องของ simple swing eq. | simple model; ไม่รวม full inner current loop |
| 7 | Zhang et al., 2018 | PV-VSG control + RT-LAB HIL | RT-LAB HIL platform, PV grid-connected inverter | PV-VSG จำลอง inertia ได้ + เพิ่ม system stability | HIL only; ไม่มี physical PV hardware; ไม่ทดสอบ MPPT interaction |
| 8 | Huang et al., 2025 | Model-Free Predictive Control (ARX/RLS) inner loop + simple VSG outer | Software sim + hardware experiment | robust ต่อ parameter uncertainty; pulse-duty dynamic ดีขึ้น | algorithm ซับซ้อน, computational cost สูง; ไม่เหมาะ low-cost MCU |
| 9 | Karapanos, de Haan, Zwetsloot, 2011 | P-HIL real-time simulation | FPGA real-time + 3-phase MOSFET inverter + filter | ตั้ง P-HIL methodology เป็นบรรทัดฐาน | งานเก่า (2011); MOSFET inverter ขนาดเล็ก ไม่ scale |
| 10 | Ibrahim, Rafin, Mohammed, 2025 | VSG vs Droop comparison, 2-inverter parallel | MATLAB/Simulink → OPAL-RT HIL + TI C2000 MCU | VSG ดีกว่า Droop ใน voltage/current quality, load sharing | HIL only; 2 inverters เท่านั้น; ไม่ทดสอบ fault |
| 11 | Uddin et al., 2024 | VSG สำหรับ Back-to-Back (B2B) inverter test bench | Lab bench: 2×3-phase inverter (GFM+GFL) + LCL filter | enable power circulation testing; LCL ลด harmonic | test bench setup, ไม่ใช่ field; LCL standard, no innovation |
| 12 | Wang, Liu, Shi, Liu, 2023 | Full theoretical+experimental comparison: Droop vs VSG (focus Q-V dynamics) | Software sim + GFM inverter hardware + math analysis | รากฐานทฤษฎีว่า VSG > Droop ทั้ง P-f และ Q-V | linearized analysis; ไม่ครอบคลุม large-signal/nonlinear |

### 2.4.2 สรุปงานวิจัยแต่ละชิ้น (Per-Paper Summary)

#### Paper 1 — Adaptive Inertia VSG with Even Power Sharing (Chang & Nguyen, 2023)

- วิธีการ: ออกแบบ VSG ที่สามารถปรับค่า virtual inertia H ได้แบบ adaptive ตามสภาวะ disturbance ผสมกับกลไก feedforward ของ line impedance เพื่อให้การแบ่งโหลดระหว่างอินเวอร์เตอร์เท่ากัน

- จุดเด่น: ยืนยัน multi-inverter operation บน hardware DSP 3 ตัว แก้ deficiency ของ fixed-H VSG ที่ไม่สามารถปรับตัวได้

- ข้อจำกัด (อนุมาน): TMS320F28335 ราคาประมาณ 3,000 บาท/ตัว — scale-up cost สูง; การทดสอบจำกัดในไมโครกริดเล็ก; ไม่มี FRT scenario; ไม่ได้เปรียบเทียบกับ heterogeneous inverter

- ความเกี่ยวข้อง: Adaptive inertia เป็นทิศทางสำคัญ — โครงงานนี้สามารถต่อยอด adaptive scheme อย่างง่ายบน low-cost MCU

#### Paper 2 — Stand-Alone Inverter VSG Control (Cherifi et al., 2022)

- วิธีการ: ออกแบบ VSG สำหรับ stand-alone (islanded) inverter ทดสอบผ่าน Processor-in-the-Loop (PIL) บน TI F28335

- จุดเด่น: Proof-of-concept ของการ deploy VSG บน DSP จริง ใช้เป็น baseline ของ islanded mode

- ข้อจำกัด (อนุมาน): PIL เท่านั้น — ไม่ใช่ inverter hardware เต็ม ดังนั้น parasitic effect ของ PWM/dead-time/measurement noise ยังไม่ถูกพิสูจน์; ไม่ครอบคลุม grid-connected mode

- ความเกี่ยวข้อง: Reference สำหรับ Phase 1 (sim-only) ของโครงงาน — ใช้เป็น benchmark ก่อนต่อ hardware

#### Paper 3 — Disturbance Observer for DC Bias Rejection (Choi, Heo, Park, 2025)

- วิธีการ: ใช้ disturbance observer แบบ stationary-frame filter แทน Extended State Observer (ESO) เพื่อกำจัด DC bias ที่หลุดจาก ADC ของ measurement

- จุดเด่น: แก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดบ่อยใน VSG hardware จริง (synchronous oscillation จาก ADC noise) — งานวิจัย simulation มักมองข้าม

- ข้อจำกัด (อนุมาน): ขอบเขตแคบ — แก้แค่ DC bias ไม่ครอบคลุม disturbance อื่น เช่น harmonic distortion, frequency drift, sensor offset

- ความเกี่ยวข้อง: สำคัญต่อ Phase 2 ของโครงงาน เนื่องจาก ESP32 ADC มี DC bias และ INL/DNL เด่นชัด — pattern แก้ปัญหานี้นำมาประยุกต์ใช้ได้

#### Paper 4 — Field Demo: VSG + Diesel SG Microgrid (Hirase et al., 2022)

- วิธีการ: Field deployment ของระบบไมโครกริด: diesel SG 125 kVA + BES-inverter VSG 5 ชุด ชุดละ 20 kVA

- จุดเด่น: หลักฐานยืนยัน VSG พร้อมใช้งานจริงในสนาม (technology readiness level สูง) สอดคล้องกับการพัฒนา IEEE Std 2988

- ข้อจำกัด (อนุมาน): ระดับอุตสาหกรรม; hardware ราคาแพง; topology เฉพาะ (diesel + multiple BES); ไม่ replicate ใน lab/นิสิตได้

- ความเกี่ยวข้อง: Reference สำหรับ Chapter 5 (Discussion) — แสดงว่า scale-up จาก lab prototype ไป field deployment เป็นไปได้

#### Paper 5 — Generalized VSG (Rathnayake, Razzaghi, Bahrani, 2022)

- วิธีการ: Generalized VSG (GVSG) สำหรับ GFM ที่เปลี่ยน mode (grid-connected ↔ stand-alone) ได้ smooth พร้อม closed-form gain design

- จุดเด่น: Closed-form design ทำให้ engineer คำนวณ gain ได้โดยไม่ต้อง trial-and-error; overshoot และ settling time ดีกว่า conventional VSG

- ข้อจำกัด (อนุมาน): Linearization assumption — robustness ต่อ parameter drift และ large-signal disturbance อาจลดลง

- ความเกี่ยวข้อง: Reference สำหรับ gain tuning ใน Chapter 3 (Design)

#### Paper 6 — DAE-Based VSG + HIL Validation (Chen et al., 2018)

- วิธีการ: สร้างแบบจำลอง Differential-Algebraic Equation (DAE) ของ VSG เปรียบเทียบกับการควบคุม Droop ยืนยันด้วย HIL

- จุดเด่น: Methodology benchmark sim vs. hardware ที่เป็นระบบ

- ข้อจำกัด (อนุมาน): Model อย่างง่าย ไม่ครอบคลุม inner current loop เต็มรูปแบบ — benchmark ได้แค่ outer dynamics (P-ω)

- ความเกี่ยวข้อง: Phase 1 (MATLAB simulation) ของโครงงานสามารถ adopt approach DAE สำหรับ validate Simulink model

#### Paper 7 — PV-VSG via RT-LAB HIL (Zhang et al., 2018)

- วิธีการ: ทดสอบ PV inverter ที่ใช้ VSG control ผ่าน RT-LAB HIL

- จุดเด่น: แสดงว่า PV inverter สามารถ provide virtual inertia ได้เหมือน SG เพิ่ม system stability

- ข้อจำกัด (อนุมาน): HIL อย่างเดียว ไม่มี physical PV hardware; ไม่ทดสอบ MPPT interaction กับ VSG ภายใต้ partial shading; ไม่ครอบคลุม DC-link dynamics เต็มรูปแบบ

- ความเกี่ยวข้อง: ไม่ตรงกับ scope ของโครงงาน (โครงงานไม่ใช่ PV-specific) แต่ยืนยันว่า VSG เป็น domain-agnostic

#### Paper 8 — Model-Free Predictive Control + VSG (Huang et al., 2025)

- วิธีการ: ใช้ Model-Free Predictive Control (RLS-based ARX) สำหรับ inner loop ผสมกับ simple VSG outer loop

- จุดเด่น: Robust ต่อ parameter uncertainty; pulse-duty dynamic characteristics ดีขึ้น

- ข้อจำกัด (อนุมาน): Algorithm ซับซ้อน ต้องการ computational power สูง — ไม่เหมาะ low-cost MCU เช่น ESP32

- ความเกี่ยวข้อง: ไม่ตรงกับ Phase 2 (low-cost hardware) แต่แสดง state-of-the-art ของ inner loop design — flag ไว้เป็น future direction

#### Paper 9 — P-HIL Real-Time Simulation (Karapanos et al., 2011)

- วิธีการ: Power Hardware-in-the-Loop (P-HIL) ผ่าน FPGA real-time simulator + 3-phase MOSFET inverter ตัวจริง

- จุดเด่น: งาน foundational ที่ตั้ง P-HIL methodology สำหรับ VSG เป็นบรรทัดฐาน

- ข้อจำกัด (อนุมาน): งานเก่า (2011); MOSFET inverter ขนาดเล็ก ไม่ scale ถึง utility level; technology FPGA สมัยนั้น expensive

- ความเกี่ยวข้อง: Historical reference + methodology baseline สำหรับ Phase 3 (hardware testing) ของโครงงาน

#### Paper 10 — VSG vs Droop on OPAL-RT HIL (Ibrahim et al., 2025)

- วิธีการ: จำลองอินเวอร์เตอร์ 2 ตัวขนานกันใน MATLAB/Simulink → deploy บน OPAL-RT HIL ร่วมกับ TI C2000

- จุดเด่น: Comparison ละเอียดของ VSG vs Droop ในแง่ voltage/current quality, load sharing

- ข้อจำกัด (อนุมาน): HIL only ไม่ใช่ physical inverter; 2 inverters เท่านั้น ไม่ scale; ไม่ทดสอบ fault scenarios

- ความเกี่ยวข้อง: สำคัญ — workflow คล้ายโครงงาน (MATLAB → HIL → hardware) ใช้เป็น reference ของ comparison metrics

#### Paper 11 — VSG for Back-to-Back Inverter Test Bench (Uddin et al., 2024)

- วิธีการ: ใช้ VSG บน test bench ที่อินเวอร์เตอร์ 2 ตัวต่อ back-to-back สำหรับ power-circulation testing

- จุดเด่น: Regenerative testing ประหยัดพลังงานในการทดสอบต่อเนื่อง; LCL filter ลด harmonic

- ข้อจำกัด (อนุมาน): Test bench setup ไม่ใช่ field deployment; LCL filter เป็น standard ไม่ใช่ innovation; B2B ไม่สะท้อน weak grid scenario

- ความเกี่ยวข้อง: B2B testing methodology น่าสนใจสำหรับ Phase 3 — ประหยัดพลังงานในการทดสอบยาว

#### Paper 12 — Full Comparison: Droop vs VSG with Q-V Dynamics (Wang et al., 2023)

- วิธีการ: Theoretical + experimental comparison ของ Droop และ VSG focus ที่ P-f และ Q-V dynamics ทั้ง stand-alone และ grid-connected

- จุดเด่น: ให้พื้นฐานทฤษฎีอย่างสมบูรณ์ว่า VSG เหนือกว่า Droop ในทั้งสองมิติ

- ข้อจำกัด (อนุมาน): Linearized analysis เป็นหลัก ไม่ครอบคลุม large-signal/nonlinear behavior

- ความเกี่ยวข้อง: Reference สำคัญสำหรับ Chapter 2 และ Chapter 5 — รากฐานทฤษฎีในการเลือก VSG เหนือ Droop

### 2.4.3 การวิเคราะห์ช่องว่างทางวิจัย (Gap Analysis)

จากการทบทวนงานวิจัย 12 ชิ้นข้างต้น สามารถระบุรูปแบบ (pattern) และช่องว่างที่ปรากฏซ้ำ ๆ ได้ดังนี้

#### Gap 1: Hardware Platform — DSP ราคาสูงครอบงำ literature

- ข้อเท็จจริง: ทุก paper ที่ระบุ MCU/DSP ใช้ TI TMS320F28335 หรือ TI C2000 family (~3,000–5,000 บาท/ตัว) หรือ FPGA-class hardware; ไม่มี paper ใดใน 12 ชิ้นนี้ใช้ low-cost platform เช่น ESP32 (~150–300 บาท) หรือ STM32F1/F4 ระดับล่าง

- เหตุผลทางเทคนิค: VSG ต้องการ fast inner current loop (1–10 kHz bandwidth) + floating-point math + ADC ความเร็วสูงพร้อม sync กับ PWM — TI C2000 ออกแบบมาเฉพาะงานนี้ (มี HRPWM, ADC trigger-on-PWM, hardware EPWM)

- โอกาส: ESP32-S3 มี FPU, dual-core 240 MHz, ADC 12-bit ในตัว, ราคาถูกหลายเท่า — มีศักยภาพแต่ยังไม่ถูกพิสูจน์ในวรรณกรรม VSG

- ทิศทางที่โครงงานนี้จะเติม: Demonstrating feasibility ของ ESP32 สำหรับ VSG outer loop (P-ω, Q-V) โดยอาจ delegate inner current loop ให้ analog circuit หรือลด switching frequency ลงในระดับที่ ESP32 รับได้ (~2–5 kHz)

#### Gap 2: Validation Chain Discontinuity

- ข้อเท็จจริง: Papers ส่วนใหญ่จบที่ขั้นใดขั้นหนึ่ง:

  - Pure simulation/DAE only: 1 paper (Paper 6 จะ pair กับ HIL)

  - Simulation + PIL: 1 paper (Paper 2)

  - HIL only: 4 papers (Papers 6, 7, 10 + part of 9)

  - Hardware bench / Field: 5 papers (Papers 1, 3, 4, 8, 11, 12)

- ช่องว่าง: ไม่มี paper ใดที่นำเสนอ full chain ตั้งแต่ MATLAB → HIL → physical prototype พร้อมเปรียบเทียบ output ของแต่ละขั้นในระบบเดียวกัน

- ทิศทางที่โครงงานนี้จะเติม: เนื่องจาก roadmap ของโครงงานคือ MATLAB Phase 1 → HIL Phase 2 → physical prototype Phase 3 การแสดง consistency ของ swing equation behavior ตลอด pipeline จะเป็น contribution ที่ฟิตกับ educational/research context

#### Gap 3: Fault Ride-Through (FRT) Underexplored

- ข้อเท็จจริง: ในงานวิจัย 12 ชิ้น ไม่มีการทดสอบ LVRT/HVRT ตามมาตรฐาน IEEE 1547-2018 อย่างเป็นระบบ; Paper 4 (Hirase et al., 2022) กล่าวถึง IEEE Std 2988 แต่ไม่ลงรายละเอียด FRT testing

- เหตุผล: FRT ต้องการ current limiter ที่ออกแบบดี + fault detection logic — เป็นโจทย์ engineering ยุ่งยากที่ส่วนใหญ่ skip

- ทิศทางที่โครงงานนี้จะเติม: ถ้ายังไม่อยู่ใน Phase 1 อาจวาง roadmap ให้ Phase 3 หรือ future work รวม simple LVRT scenario (voltage sag 0.5 pu, 150 ms) ตาม IEEE 1547-2018 Cat. III

#### Gap 4: Adaptive vs Fixed Parameters

- ข้อเท็จจริง: Paper 1 (2023) เป็น paper เดียวที่นำเสนอ adaptive inertia; ส่วนที่เหลือใช้ fixed H, D ที่ตั้งค่าครั้งเดียว

- เหตุผล: Fixed parameters ง่ายต่อการ analysis แต่ไม่ optimal สำหรับ operating conditions ที่หลากหลาย (load light vs heavy, grid stiff vs weak)

- ทิศทางที่โครงงานนี้จะเติม: ถ้าโครงงานเริ่มจาก fixed parameters ใน Phase 1 อาจเสนอ adaptive scheme อย่างง่าย (lookup table หรือ rule-based) ใน Phase 2

#### Gap 5: Multi-VSG Interaction

- ข้อเท็จจริง: Paper 1 (3 inverters parallel), Paper 4 (5 BES inverters + diesel), Paper 10 (2 inverters parallel) เป็นเพียง 3 paper ที่ทดสอบ multi-VSG; ส่วนที่เหลือเป็น single-VSG หรือ VSG+SG

- ช่องว่าง: การศึกษา interaction ระหว่าง VSG หลายตัวที่มี parameter ต่างกัน (heterogeneous VSG) ยังจำกัด — Paper 1 และ 10 ใช้ identical inverters

- ทิศทางที่โครงงานนี้จะเติม: Multi-VSG อาจ out-of-scope สำหรับ Phase 1 — ระบุเป็น future work / Chapter 5 (Discussion)

#### Gap 6: Limited Q-V Dynamic Analysis

- ข้อเท็จจริง: Papers ส่วนใหญ่ focus ที่ P-f dynamics; Paper 12 (Wang et al., 2023) เป็น paper เดียวที่ให้น้ำหนักเท่ากันกับ Q-V dynamics

- ทิศทางที่โครงงานนี้จะเติม: ใน implementation ควรให้ Q-V loop เป็นส่วนสำคัญ ไม่ใช่ afterthought; ใช้ dynamic Q-V (excitation emulation) แทน static Q-V droop ตามที่เสนอใน Section 2.3.3

### 2.4.4 สรุปช่องว่างที่โครงงานนี้จะเติม (Specific Contributions of This Thesis)

จาก Gap Analysis ข้างต้น โครงงานนี้มีศักยภาพในการมีส่วนร่วม (contribution) ในประเด็นต่อไปนี้

- Cost-effective VSG implementation บน low-cost MCU — เติม Gap 1 โดย demonstrate feasibility ของ ESP32 (หรือ MCU ราคาใกล้เคียง) สำหรับ VSG outer loop ซึ่งเป็น gap หลักของ literature ที่ใช้ TI C2000/FPGA

- End-to-end validation pipeline (MATLAB → HIL → physical) — เติม Gap 2 โดยแสดง consistency ของ VSG behavior ตลอด development chain

- Educational reproducibility — Hardware และ source code ที่ accessible สำหรับ undergrad engineering สามารถ replicate ได้ในงบประมาณนิสิต — bridge ระหว่าง academic research กับ educational outreach

หมายเหตุ: Gap 3 (FRT), Gap 4 (adaptive), Gap 5 (multi-VSG), Gap 6 (Q-V dynamics) สามารถ scope เป็น future work หรือ Phase 4 ของโครงงานได้ — ขึ้นกับเวลาและทรัพยากร

## 2.5 มาตรฐานและข้อกำหนดกริด

### (Grid Codes and Interconnection Standards)

### 2.5.1 IEEE Std 1547-2018 — Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources (DER)

มาตรฐาน IEEE 1547-2018 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อ Distributed Energy Resources (รวมถึงอินเวอร์เตอร์) เข้ากับ Electric Power System (EPS) มีการ revise ครั้งใหญ่จากฉบับปี 2003 โดยเพิ่มข้อกำหนดที่สำคัญต่อ VSG/GFM ดังนี้

Performance Categories (Category I, II, III): - Category I — minimum capability สำหรับระบบที่มี DER สัดส่วนต่ำ - Category II — สำหรับ bulk system stability - Category III — สำหรับระบบที่ต้องการ ride-through และ ancillary support ระดับสูง

Frequency / Voltage Ride-Through (FRT/VRT): - DER ต้องทำงานต่อเนื่องผ่าน frequency event ในช่วง 57.0–61.2 Hz (Cat. III) - ต้องรับมือ voltage dip ลึกถึง 0 pu เป็นเวลา 0.16 s (LVRT) และแรงดันเกินถึง 1.20 pu เป็นเวลาที่กำหนด (HVRT)

Frequency Response (Frequency-Watt): - กำหนดให้ DER ต้องลด active power เมื่อ over-frequency และเพิ่มเมื่อ under-frequency - Droop range: 0.02–0.10 (2–10%) เริ่ม respond ที่ deadband 0.036 Hz (Cat. III)

Voltage Regulation (Volt-VAR / Volt-Watt): - DER ต้องสามารถจ่ายและดูดซับ reactive power ตาม Q-V characteristic ที่กำหนด

หมายเหตุ: IEEE 1547 ไม่ระบุว่าต้องเป็น GFL หรือ GFM แต่ Cat. III ต้องการสมรรถนะที่ GFM/VSG ทำได้ดีกว่า GFL อย่างชัดเจน [IEEE Std 1547-2018]

### 2.5.2 ข้อกำหนด RoCoF ที่ยอมรับได้

Rate of Change of Frequency (RoCoF) เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการประเมินผลกระทบของ low-inertia system มาตรฐานในระดับสากลกำหนดดังนี้

| ภูมิภาค / Grid Operator | RoCoF limit |
| --- | --- |
| ENTSO-E (Continental Europe) | 1.0 Hz/s |
| UK National Grid | 1.0 Hz/s (เดิม 0.125 Hz/s) |
| Ireland EirGrid | 1.0 Hz/s |
| Australia AEMO | 1.0–2.0 Hz/s (ขึ้นกับ region) |
| IEEE 1547-2018 (Cat. III) | ride-through 3.0 Hz/s |

VSG ช่วยลด RoCoF ของระบบโดยการ inject inertial power ทันทีที่ disturbance เกิด ทำให้ system รักษา RoCoF ให้อยู่ในเกณฑ์ของ grid code

### 2.5.3 Fault Ride-Through (FRT) Requirements

Low Voltage Ride-Through (LVRT): - เมื่อแรงดันที่จุดเชื่อมต่อ (Point of Connection, POC) ลดลงต่ำกว่า nominal อินเวอร์เตอร์ต้องไม่ disconnect และต้อง inject reactive current เพื่อช่วยพยุงแรงดัน - Reactive current ที่กำหนด: Iq≥k⋅(ΔV/Vn) โดย k=2.0 pu/pu สำหรับ German Grid Code

High Voltage Ride-Through (HVRT): - เมื่อแรงดันสูงขึ้นชั่วคราว (เช่น load rejection) อินเวอร์เตอร์ต้อง absorb reactive power

LVRT/HVRT envelope: กำหนดเป็น V-t curve ที่อินเวอร์เตอร์ต้อง remain connected (ดู IEEE 1547-2018 Figure H.5, H.6)

### 2.5.4 Grid Code ของประเทศไทย

ระบบไฟฟ้าในประเทศไทยกำกับดูแลโดยสามหน่วยงานหลัก - EGAT (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) — transmission - PEA (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) — distribution ต่างจังหวัด - MEA (การไฟฟ้านครหลวง) — distribution กรุงเทพและปริมณฑล

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ Solar PV (ปัจจุบัน): - กลุ่มผู้ผลิตไฟขนาดเล็กมาก (VSPP): กำลังไม่เกิน 10 MW - ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61727 หรือ IEEE 1547 - ต้อง implement Anti-Islanding Protection ตาม IEEE 1547 / IEC 62116

⚠️ หมายเหตุสำคัญ: ข้อกำหนด Grid Code ของไทยมีการ revise อย่างต่อเนื่อง ผู้เขียนแนะนำให้ตรวจสอบเอกสารฉบับล่าสุดจาก: - “ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า” ของ PEA (ฉบับล่าสุด: www.pea.co.th) - “Grid Code” ของ MEA สำหรับผู้ผลิตไฟขนาดเล็กในเขตกรุงเทพฯ - ระเบียบของ กกพ. (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ DER

ผมจะไม่ยืนยันตัวเลขเฉพาะ (เช่น LVRT envelope ของไทย) ในที่นี้ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง และผมไม่ได้เข้าถึงเอกสาร grid code ฉบับจริง

### 2.5.5 สรุปข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ VSG โดยตรง

| ข้อกำหนด | ค่ามาตรฐาน | ผลต่อ VSG design |
| --- | --- | --- |
| RoCoF withstand | ≥ 1.0 Hz/s (Cat. III: 3.0 Hz/s) | กำหนด minimum virtual inertia H |
| Frequency droop | 4–5% | กำหนด mp ใน VSG controller |
| LVRT depth | ≥ 0.0 pu @ 150 ms | ต้องมี current limiter ที่ทนได้ |
| Reactive current support | k≥2.0 pu/pu | กำหนด Q–V loop gain |
| Anti-islanding | IEEE 1547 / IEC 62116 | grid-connected mode detection |

## เอกสารอ้างอิง (References)

### Foundational Works (ที่อ้างใน Section 2.1, 2.2, 2.3)

- Beck, H.-P., & Hesse, R. (2007). Virtual synchronous machine. 9th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation (EPQU).

- Zhong, Q.-C., & Weiss, G. (2011). Synchronverters: Inverters that mimic synchronous generators. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 58(4), 1259–1267.

- Rocabert, J., Luna, A., Blaabjerg, F., & Rodríguez, P. (2012). Control of power converters in AC microgrids. IEEE Transactions on Power Electronics, 27(11), 4734–4749.

- Driesen, J., & Visscher, K. (2008). Virtual synchronous generators. IEEE PES General Meeting.

- D’Arco, S., & Suul, J. A. (2014). Equivalence of virtual synchronous machines and frequency-droops for converter-based microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid, 5(1), 394–395.

- Bevrani, H., Ise, T., & Miura, Y. (2014). Virtual synchronous generators: A survey and new perspectives. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 54, 244–254.

- Tayyebi, A., Groß, D., Anta, A., Kupzog, F., & Dörfler, F. (2020). Frequency stability of synchronous machines and grid-forming power converters. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 8(2), 1004–1018.

- Alipoor, J., Miura, Y., & Ise, T. (2015). Power system stabilization using virtual synchronous generator with alternating moment of inertia. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 3(2), 451–458.

- Lasseter, R. H., Chen, Z., & Pattabiraman, D. (2020). Grid-forming inverters: A critical asset for the power grid. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 8(2), 925–935.

### Reviewed Papers (Section 2.4)

- Chang, G. W., & Nguyen, K. T. (2023). A New Adaptive Inertia-Based Virtual Synchronous Generator with Even Inverter Output Power Sharing in Islanded Microgrid. IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 71, no. 9, pp. 10693–10703. DOI: 10.1109/TIE.2023.3327515 (IEEE Xplore #10329423)

- Cherifi, A., Chouder, A., Kessal, A., Hadjkkadour, A., Aillane, A., & Louassaa, K. (2022). Control of Stand-Alone Inverter using Virtual Synchronous Generator. 2022 2nd International Conference of Advanced Technology in Electronic and Electrical Engineering (ICATEEE), M’sila, Algeria, 26–27 Nov 2022. DOI: 10.1109/ICATEEE57445.2022.10093091 (IEEE Xplore #10093091) > ⚠️ Verify spelling: “Hadjkkadour” จาก Semantic Scholar metadata — อาจเป็น “Hadjkaddour” ตรวจสอบกับ PDF first page

- Choi, S., Heo, G.-S., & Park, Y. (2025). Utilization of a Disturbance Observer for Enhancing Robustness Against DC Biases in a Virtual Synchronous Generator.

- Hirase, Y., et al. (2022). Field Demonstration of Parallel Operation of Virtual Synchronous Controlled Grid-Forming Inverters and a Diesel Synchronous Generator in a Microgrid.

- Rathnayake, D., Razzaghi, R., & Bahrani, B. (2022). Generalized Virtual Synchronous Generator Control Design for Renewable Power Systems.

- Chen, J., Liu, M., O’Loughlin, C., Milano, F., & O’Donnell, T. (2018). Modelling, Simulation and Hardware-in-the-Loop Validation of Virtual Synchronous Generator Control in Low Inertia Power System. 2018 Power Systems Computation Conference (PSCC), Dublin, Ireland, 11–15 June 2018, pp. 1–7. DOI: 10.23919/PSCC.2018.8442998 (IEEE Xplore #8442998)

- Zhang, X., Dong, W., Gan, J., & Yao, G. (2018). Hardware in Loop Simulation Test of Photovoltaic Virtual Synchronous Generator. 2018 2nd IEEE Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), Beijing, China, 20–22 Oct 2018, pp. 1–6. DOI: 10.1109/EI2.2018.8582262 (IEEE Xplore #8582262) > ⚠️ Verify given names: Surname + initial ยืนยันแล้ว แต่ given name เต็ม ๆ ควรตรวจสอบจาก PDF first page

- Huang, M., Zhang, H., Wang, K., Yao, Z., & Wu, W. (2025). Model-Free Predictive Control Based on RLS Algorithm for Grid-Forming Inverters With Virtual Synchronous Generator.

- Karapanos, V., de Haan, S. W. H., & Zwetsloot, K. H. (2011). Real time simulation of a power system with VSG hardware in the loop.

- Ibrahim, A. M., Rafin, S. M. S. H., & Mohammed, O. A. (2025). Evaluation of Virtual Synchronous Generator and Droop Control in Microgrids Using Real-Time Hardware-in-the-Loop for Inverter-Based Resources.

- Uddin, S. M. M., Heidari, R., Braslavsky, J., & Mohy-Ud-Din, G. (2024). Modelling and Design of Virtual Synchronous Generator Control for Back-to-Back Inverter Testing in Renewable Energy Systems. 2024 IEEE 34th Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC), Sydney, Australia, Nov 2024. DOI: 10.1109/AUPEC62273.2024.10807621 (IEEE Xplore #10807621)

- Wang, J., Liu, Z., Shi, Y., & Liu, J. (2023). A Full Comparison between Droop Control and Virtual Synchronous Generator Control Considering Reactive Power Dynamics in Grid-Forming Inverters.

### Standards

- IEEE Std 1547-2018. Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces.

- IEEE Std 2988 (under development). Recommended Practice for Virtual Synchronous Generators (VSG) Connected to AC Grid.

- IEC 61727. Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface.

- IEC 62116. Utility-interconnected photovoltaic inverters – Test procedure of islanding prevention measures.

⚠️ Action required (สำหรับ final submission): 1. Paper 2 (Cherifi et al., 2022): ตรวจสอบการสะกด “Hadjkkadour” กับ PDF first page (อาจเป็น “Hadjkaddour”) 2. Paper 7 (Zhang et al., 2018): ยืนยัน given name เต็มของผู้แต่งทั้ง 4 คน (X. Zhang, W. Dong, J. Gan, G. Yao) จาก PDF first page 3. IEEE Std 2988: ตรวจสอบสถานะ ณ ปัจจุบัน (under development หรือ finalized แล้ว) ก่อนอ้างใน Section 2.4.2 (Paper 4) และ Section 2.5

— End of Chapter 2 Draft v1 —