# บทที่ 4: ผลการจำลองและการวิเคราะห์

# (Simulation Results & Analysis)

ผู้เขียน: ชินวัตร ดุมกลาง (Napoleon) โครงงาน: Virtual Synchronous Generator (VSG) for Inverter Control สถานะ: ฉบับทบทวน 2026-10-20 — เก็บผล Stage 1–5c จากร่างเดิมเป็น historical results; เพิ่มข้อแก้ไขและสถานะ Stage 5d/5e ใน §4.10 ข้อมูลอ้างอิง: ตารางเดิมคงตัวเลขและสถานะที่เคยรายงานไว้ ไม่ใช่ผล rerun ของ revision ปัจจุบัน ต้องตรวจ metadata ของแต่ละ artifact ก่อนนำมาเปรียบเทียบข้าม revision; ค่าทำนายเชิงทฤษฎีแยกจากค่าจำลอง

ในบทนี้ ผู้ดำเนินโครงงานนำเสนอผลการจำลองระบบ VSG ที่พัฒนาขึ้นบนโปรแกรม MATLAB/Simulink (เวอร์ชัน R2018b) โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบล่างขึ้นบน (bottom-up verification) กล่าวคือ แบ่งการสร้างแบบจำลองออกเป็น 7 ระยะย่อย (Stage 1 ถึง Stage 5c) ในแต่ละระยะจะ (1) ทำนายผลตอบสนองด้วยการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีก่อน (2) สร้างและรันแบบจำลอง และ (3) เปรียบเทียบผลจำลองกับค่าทำนาย โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับว่าความคลาดเคลื่อนต้องน้อยกว่า 10% วิธีนี้ทำให้สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดของโครงสร้างแบบจำลองได้ทันทีที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะสะสมไปยังระยะถัดไป ผลดังกล่าวสนับสนุนเฉพาะกรณีที่ทดสอบและไม่แทนการตรวจ limits, source dynamics, firmware timing หรือ hardware protection

## 4.1 ระเบียบวิธีการตรวจสอบแบบจำลอง

### (Model Verification Methodology)

การพัฒนาแบบจำลองดำเนินตามลำดับขั้นจากแกนควบคุมความถี่ (สมการสวิง) ไปจนถึงชั้นสวิตชิ่งสามเฟสที่สมบูรณ์ ดังสรุปในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลำดับระยะการสร้างแบบจำลอง VSG และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

| ระยะ | สคริปต์ (matlab/) | สิ่งที่เพิ่มเข้ามา | สิ่งที่ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | phase1_swing_equation.m | สมการสวิง (แกนความเฉื่อย-หน่วง) | ผลตอบสนองความถี่ต่อ step โหลด |
| Stage 2 | phase2_power_angle.m | กำลังไฟฟ้า–มุมโหลด Pe=Pmaxsinδ | ความถี่ธรรมชาติ ωn, อัตราหน่วง ζ |
| Stage 3 | phase3_droop_control.m | การควบคุมแบบดรูป P–f (โหมดเกาะตัว) | การเบี่ยงความถี่สถานะอยู่ตัว, ค่าคงตัวเวลา |
| Stage 4 | phase4_inverter_dq.m | กรอบ dq + ฟิลเตอร์ LC + ลูป V-I แบบ cascade | การติดตามแรงดัน, การหน่วงดรูป Q-V |
| Stage 5a | phase5a_switching_abc.m | ชั้นสวิตชิ่ง abc สามเฟส + SPWM | ดัชนีมอดูเลชัน, กำลัง 3 เฟส |
| Stage 5b | phase5b_hd_sweep.m | การกวาดพารามิเตอร์ H–D (30 กรณี) | ผลของความเฉื่อย/การหน่วงเชิงปริมาณ |
| Stage 5c | phase5c_tuned.m | ตัวต้านทานหน่วง Rd + decoupling feedforward | คุณภาพแรงดัน, การติดตามกระแสลูปใน |

ประวัติจุดออกแบบ: ตารางที่ 4.2 เก็บ 48 V จากร่างเดิมเพื่ออธิบายการแก้ overmodulation ในช่วงพัฒนา ไม่ใช่ค่าปัจจุบันของทุก Stage และไม่ควรอ้างว่าเป็นค่าจาก source ปัจจุบัน ผล Stage 5c/5d ที่ตรวจซ้ำจากไฟล์บันทึกเมื่อ 2026-10-12 ใช้ 40 V; จุดออกแบบปัจจุบันและขอบเขตผลอยู่ใน §4.10

ตารางที่ 4.2 จุดออกแบบ 48 V ที่บันทึกไว้ในประวัติการพัฒนา (ไม่ใช่ current baseline)

| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| แรงดันบัสกระแสตรง | Vdc​ | 48 V | แก้จาก 24 V หลังพบ overmodulation (ดู 4.6) |
| กำลังพิกัด 3 เฟส | Pbase​ | 100 W | — |
| ความถี่ฐาน | fbase​ | 50 Hz | ωs=2π⋅50 rad/s |
| แรงดันตั้งต้นแกน d | Vset​ | 14 V (peak/phase) | ดัชนีมอดูเลชัน m=14/24=0.58 |
| ตัวเหนี่ยวนำฟิลเตอร์ | Lf​ | 1.2 mH | ปัจจุบันยืนยัน Lf = 1.2 mH; ไม่ใช้ BoM 1.5 mH เดิม |
| ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ | Cf​ | 10 µF | — |
| ความต้านทานปรสิตฟิลเตอร์ | Rf​ | 0.05 Ω | — |
| ตัวต้านทานหน่วง (Stage 5c) | Rd​ | 1.0 Ω | อนุกรมกับ Cf |
| ความถี่เรโซแนนซ์ฟิลเตอร์ | fres​ | ≈ 1.45 kHz | 1/(2πLfCf)​ |
| โหลดฐาน | Rload​ | 2.94 Ω | ให้ P3ϕ=100 W ที่ Vd=14 V |
| ความถี่สวิตชิ่ง | fsw​ | 10 kHz | เป้าหมาย ESP32 MCPWM |
| ดรูป P-f / Q-V | Rp,Rq​ | 0.05 / 0.05 | Governor parameters; effective P-f slope ขึ้นกับ D |
| ขั้นรบกวนโหลด | — | Rload×0.70 ที่ t=1.0 s | กระแส +43%, กำลัง ≈ +37 W |

เครื่องมือที่ใช้: การสร้างแบบจำลอง Simulink แบบโปรแกรม (programmatic add_block/add_line) ซึ่งทำให้แบบจำลองสามารถสร้างซ้ำได้จากข้อความล้วน และการประมวลผลหลัง (post-processing) ด้วย Python (NumPy/SciPy/Matplotlib) สำหรับคำนวณดัชนีชี้วัด (nadir, RoCoF, τ, ζ ผ่าน log-decrement) และสร้างรูปกราฟ

## 4.2 ผลการจำลอง Stage 1 — แกนสมการสวิง

### (Swing Equation Core)

Stage 1 ตรวจสอบแกนกลางของ VSG คือสมการสวิงในหน่วยต่อหน่วย:

2Hωsdωdt=Pm−Pe−D(ω−ωs)

เมื่อป้อนการรบกวนกำลังแบบขั้น (step) ผลการจำลองให้การเบี่ยงความถี่สถานะอยู่ตัว Δf = +0.0016 Hz ซึ่งตรงกับค่าที่คำนวณจากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีอย่างแม่นยำ (exact match) ยืนยันว่าการเชื่อมต่อบล็อกอินทิเกรเตอร์และเกนความเฉื่อย 2H/ωs ถูกต้อง

รูปที่ 4.1 ผลตอบสนองความถี่ของแกนสมการสวิงต่อการรบกวนกำลังแบบขั้น (ไฟล์: python/plots/phase1_swing.png)

## 4.3 ผลการจำลอง Stage 2 — กำลังไฟฟ้าและมุมโหลด

### (Power–Angle Dynamics)

Stage 2 เพิ่มความสัมพันธ์ป้อนกลับกำลังไฟฟ้า–มุมโหลด Pe=Pmaxsinδ ทำให้ระบบกลายเป็นระบบอันดับสองที่มีพลวัตการแกว่ง ผลการจำลองเทียบกับการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจสอบ Stage 2

| ดัชนีชี้วัด | ค่าทำนาย (วิเคราะห์) | ค่าจำลอง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| ความถี่ธรรมชาติ ωn | 7.5 rad/s | 7.5 rad/s | ✅ ตรง |
| อัตราการหน่วง ζ | 0.62 | 0.62 | ✅ ตรง |
| มุมโหลดอยู่ตัวใหม่ δeq | 31.59° | 31.59° | ✅ ตรง |

ค่า ζ=0.62 บ่งชี้ระบบหน่วงต่ำกว่าวิกฤต (underdamped) ที่มีการแกว่งกำลังแบบหน่วงเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คาดหวังจากเครื่องกำเนิดซิงโครนัสจริง

รูปที่ 4.2 พลวัตกำลัง–มุมโหลด แสดงการแกว่งหน่วงเข้าสู่ δeq ใหม่ (ไฟล์: python/plots/phase2_power_control.png)

## 4.4 ผลการจำลอง Stage 3 — การควบคุมแบบดรูป (โหมดเกาะตัว)

### (Droop Control, Islanded Mode)

Stage 3 เพิ่มลูปดรูป P–f สำหรับการทำงานแบบเกาะตัว (islanded) ที่ค่าดรูป 5% ผลการจำลองตรงกับค่าตำราทุกดัชนี ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจสอบ Stage 3

| ดัชนีชี้วัด | ค่าทำนาย | ค่าจำลอง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การเบี่ยงความถี่ Δf | −0.25 Hz | −0.25 Hz | ✅ ตรง |
| ค่าคงตัวเวลา τ | 0.50 s | 0.50 s | ✅ ตรง |
| กำลังกล Pm สถานะอยู่ตัว | 1.10 pu | 1.10 pu | ✅ ตรง |

ผลลัพธ์ยืนยันว่าลูปดรูปตอบสนองตามคุณลักษณะ 5% อย่างถูกต้อง กล่าวคือ การเพิ่มโหลด 1.0 → 1.10 pu ทำให้ความถี่ลดลง 0.25 Hz (0.5% ของ 50 Hz) ตรงตามนิยามดรูป

รูปที่ 4.3 ผลตอบสนองความถี่และกำลังภายใต้การควบคุมดรูป P–f (หมายเหตุ: ต้องสร้างไฟล์รูปจาก python/analysis/plot_phase3.py — ยังไม่มี PNG ในคลัง)

## 4.5 ผลการจำลอง Stage 4 — อินเวอร์เตอร์กรอบ dq พร้อมลูป V-I แบบ cascade

### (dq-Frame Inverter with Cascaded V-I Control)

Stage 4 ยกระดับจากแบบจำลองระดับควบคุมไปสู่แบบจำลองอินเวอร์เตอร์เชิงกายภาพในกรอบ dq เต็มรูปแบบ ประกอบด้วยฟิลเตอร์ LC ที่มีการคัปปลิงข้าม (cross-coupling) โหลด RL ลูปควบคุมแรงดัน-กระแสแบบ cascade (แบนด์วิดท์ 100 Hz / 1 kHz) และดรูป Q-V

ผลลัพธ์หลัก: แรงดันแกน d (Vd) ติดตามค่าอ้างอิงได้คลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 mV และการเบี่ยงความถี่ Δf = −0.6 Hz เทียบกับค่าทำนาย −0.655 Hz (ความคลาดเคลื่อน ≈ 8%)

ในระหว่างการพัฒนา Stage 4 ตรวจพบข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างที่สำคัญ 2 จุด ซึ่งเป็นตัวอย่างคุณค่าของวิธีตรวจสอบแบบล่างขึ้นบน: 1. จุดวัดกำลังผิดตำแหน่ง — เดิมวัด P ที่ขั้วโหลด (V_C·i_load) ทำให้ความถี่ “เพิ่มขึ้น” +0.66 Hz แทนที่จะลดลง แก้โดยวัดที่ขั้วเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ (V_C·i_L) 2. เวลาจำลองสั้นเกินไป — ลูปนอกมีค่าคงตัวเวลายาวกว่าเวลาจำลองเดิม ต้องขยาย Tsim เป็น 2 s

รูปที่ 4.4 การติดตามแรงดันแกน dq และผลตอบสนองความถี่ของ Stage 4 (ไฟล์: python/plots/phase4_dq.png)

นอกจากนี้ยังพบว่าลูปแรงดันมี steady-state offset ≈ 5% จากการขาด decoupling feedforward และฟิลเตอร์ LC แกว่งที่ 1453 Hz ด้วย ζ≈0.23% ทั้งสองประเด็นถูกแก้ไขใน Stage 5c

## 4.6 ผลการจำลอง Stage 5a — ชั้นสวิตชิ่ง abc สามเฟส + SPWM

### (Three-Phase abc Switching Layer with SPWM)

Stage 5a เพิ่มชั้นสวิตชิ่งสามเฟสที่สมบูรณ์ใต้การควบคุม dq ของ Stage 4 ประกอบด้วย inverse Park (dq→abc), มอดูเลเตอร์ SPWM แบบสามเหลี่ยม 10 kHz, สะพานอินเวอร์เตอร์ 2 ระดับเชิงพฤติกรรม (Vinv=sign(Vref−Vcarrier)×Vdc/2), ฟิลเตอร์ LC สามเฟสแบบเวกเตอร์ และ forward Park (abc→dq) สำหรับป้อนกลับ

การค้นพบสำคัญ — Overmodulation ที่ Vdc=24 V: ค่า Vset=14 V (peak) เกินช่วงเชิงเส้นของ SPWM (Vdc/2=12 V) ส่งผลให้เอาต์พุตผิดเพี้ยนด้วยฮาร์มอนิก และค่า P/Q คลาดเคลื่อนจากการทำนายประมาณ 2 เท่า

การแก้ไขในประวัติ Stage 5a: ปรับจุดออกแบบเป็น Vdc=48 V (ตัวเลือกสำรองที่มีอยู่แล้วในข้อเสนอ 66AOS02) ทำให้ดัชนีมอดูเลชันลดเหลือ 14/24=0.58 อยู่ในช่วงเชิงเส้นของ nominal SPWM และออกแบบ Rload ใหม่เป็น 2.94 Ω เพื่อให้ P3ϕ=100 W ที่สถานะอยู่ตัว (รวมตัวประกอบ 3/2 จาก Park แบบ amplitude-invariant)

ผลลัพธ์หลังแก้ไข (48 V):

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจสอบ Stage 5a ที่ Vdc=48 V

| ดัชนีชี้วัด | ค่าทำนาย | ค่าจำลอง | ความคลาดเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| แรงดันแกน d Vd | 14.0 V | 13.971 V | < 0.03 V |
| แรงดันแกน q Vq | 0 V | −0.11 V | — |
| กำลัง 3 เฟส P | 139.6 W | 137.91 W | < 1.5% |
| การเบี่ยงความถี่ Δf (ที่ t=1.5 s) | −1.02 Hz (settle เต็ม) | −0.77 Hz | settle ≈ 93% |

การตรวจจับ overmodulation ในการจำลองก่อนสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ คือคุณค่าเชิงการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของการสร้างชั้น Stage 5 — หากตรวจพบบนโต๊ะทดลองจะเป็นการดีบักที่สิ้นเปลือง

รูปที่ 4.5 รูปคลื่นแรงดันสวิตชิ่งสามเฟสและการกู้คืนความถี่ของ Stage 5a (ไฟล์: python/plots/phase5a_switching.png)

## 4.7 ผลการจำลอง Stage 5b — การกวาดพารามิเตอร์ความเฉื่อย-การหน่วง (H–D Sweep)

### (Inertia–Damping Sensitivity Sweep) — ผลการวิเคราะห์หลัก

Stage 5b เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เป็นหัวใจของโครงงาน ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ 2 (เปรียบเทียบ VSG กับ Droop) และวัตถุประสงค์ที่ 3 (ผลของความเฉื่อยและการหน่วง) พร้อมกัน โดยกวาดค่า:

- ความเฉื่อย H∈{0, 1, 3, 5, 7, 10} วินาที

- การหน่วง D∈{0, 0.5, 1, 2, 5}

รวมทั้งสิ้น 30 กรณี (ใช้เวลารัน 9.1 นาที, ≈ 18 วินาที/กรณีเมื่อระบบอุ่นแล้ว) ผลทั้งหมดบันทึกใน python/plots/phase5b_hd_sweep_summary.csv

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีที่สำคัญ: กรณี H=0 ทำให้สมการสวิงลดรูปเป็นสมการเชิงพีชคณิตของดรูปล้วน (algebraic droop) ดังนั้นแถว H=0 ของการกวาด คือ การเปรียบเทียบ VSG-กับ-Droop โดยตรง วัตถุประสงค์ที่ 2 จึงได้รับการตอบสนองโดยไม่ต้องสร้างแบบจำลองแยกต่างหาก

### 4.7.1 ตารางผลการกวาดทั้งหมด

ตารางที่ 4.6 ผลการกวาด H–D ทั้ง 30 กรณีจาก historical run (สกัดจาก phase5b_hd_sweep_summary.csv)

| H (s) | D | RoCoF สูงสุด (Hz/s) | Nadir (Hz) | Overshoot (Hz) | เวลาเข้าที่ tsettle (s) | fss (Hz) | Pss (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 630.0 | 49.073 | 0.0020 | 0.421 | 49.075 | 136.95 |
| 0 | 0.5 | 371.5 | 49.894 | 0.0016 | 0.183 | 49.896 | 136.81 |
| 0 | 1 | 270.0 | 49.944 | 0.0014 | 0.106 | 49.945 | 136.80 |
| 0 | 2 | 198.0 | 49.970 | 0.0013 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 0 | 5 | 122.9 | 49.988 | 0.0010 | 0.000 | 49.989 | 136.79 |
| 1 | 0 | 8.0 | 49.075 | 0.0000 | 0.589 | 49.075 | 136.95 |
| 1 | 0.5 | 7.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.193 | 49.896 | 136.81 |
| 1 | 1 | 7.0 | 49.945 | 0.0000 | 0.110 | 49.945 | 136.80 |
| 1 | 2 | 7.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 1 | 5 | 6.5 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 3 | 0 | 4.0 | 49.091 | 0.0112 | 1.117 | 49.079 | 136.95 |
| 3 | 0.5 | 3.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.219 | 49.896 | 136.81 |
| 3 | 1 | 2.5 | 49.945 | 0.0000 | 0.122 | 49.945 | 136.80 |
| 3 | 2 | 3.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 3 | 5 | 3.0 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 5 | 0.5 | 2.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.245 | 49.896 | 136.81 |
| 5 | 0 | 3.5 | 49.158 | 0.0451 | 1.471 | 49.113 | 136.94 |
| 5 | 1 | 3.0 | 49.945 | 0.0000 | 0.134 | 49.945 | 136.80 |
| 5 | 2 | 2.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 5 | 5 | 2.5 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 7 | 0 | 3.0 | 49.248 | 0.0745 | 1.608 | 49.173 | 136.93 |
| 7 | 0.5 | 2.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.270 | 49.896 | 136.81 |
| 7 | 1 | 2.5 | 49.945 | 0.0000 | 0.143 | 49.945 | 136.80 |
| 7 | 2 | 2.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 7 | 5 | 2.0 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 10 | 0 | 3.0 | 49.373 | 0.0974 | 1.674 | 49.276 | 136.90 |
| 10 | 0.5 | 2.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.304 | 49.896 | 136.81 |
| 10 | 1 | 2.0 | 49.945 | 0.0000 | 0.155 | 49.945 | 136.80 |
| 10 | 2 | 2.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 10 | 5 | 2.0 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |

### 4.7.2 การวิเคราะห์ผลการกวาด

(1) ความเฉื่อย H ลด RoCoF อย่างมีนัยสำคัญ — ที่ D=0 การเพิ่ม H จาก 0 → 1 ลด RoCoF จาก 630 Hz/s เหลือ 8 Hz/s (ลดลง ~79 เท่า) และ H=10 ให้ RoCoF เพียง 3 Hz/s นี่คือคุณค่าหลักของความเฉื่อยเสมือน: การชะลออัตราการเปลี่ยนความถี่ขณะเกิดการรบกวน หมายเหตุ: RoCoF ที่ H=0 เป็นอนุพันธ์เชิงเลขของการรบกวนแบบขั้น (numerical artifact) จึงถูกปิดบัง (mask) ในแผนภาพ heatmap และรายงานพร้อมหมายเหตุกำกับ

(2) การหน่วง D ให้ทั้งการหน่วงและความแข็งเชิงสถานะอยู่ตัว — ในการกำหนดรูปนี้ พจน์ D⋅Δω มีส่วนช่วยพยุงความถี่สถานะอยู่ตัวด้วย จึงเห็นได้ว่า fss ขยับจาก 49.075 Hz (D=0) เป็น 49.896 Hz (D=0.5) และเข้าใกล้ 49.988 Hz (D=5) ขณะที่ Pss คงที่ ~136.8 W ทุกกรณี (โหลดรบกวนเท่ากัน)

(3) จุดทำงานที่แนะนำ: H=5, D=0.5 — ให้ RoCoF = 2.5 Hz/s, nadir = 49.896 Hz (จมเพียง 0.10 Hz), ไม่มี overshoot และเวลาเข้าที่ = 0.245 s ซึ่งเป็นการประนีประนอมที่ดีระหว่าง RoCoF ต่ำกับเวลาเข้าที่เร็ว (< 0.5 s) จุดนี้ถูกนำไปใช้เป็นจุดทำงานของ Stage 5c

(4) การแลกเปลี่ยน (trade-off) ความเฉื่อยสูง–การหน่วงต่ำ — กรณี H สูงและ D=0 (เช่น H=10,D=0) ให้ RoCoF ต่ำแต่เวลาเข้าที่ยาวถึง 1.67 s และเริ่มมี overshoot (0.097 Hz) เป็นภาพคลาสสิกของการแลกเปลี่ยนความเฉื่อย: ความเฉื่อยมากทำให้ทรานเซียนต์นุ่มนวลแต่ระบบเข้าที่ช้าลง

รูปที่ 4.6 (F1) แผนภาพ heatmap 6 แผง แสดงดัชนีชี้วัดทั้งหมดเทียบกับตาราง H–D (ไฟล์: python/plots/phase5b_F1_heatmaps.png)

รูปที่ 4.7 (F2) — รูปพาดหัว การซ้อนทับผลตอบสนองความถี่ตามค่า H ที่ D=0 แสดงเรื่องราวความเฉื่อยอย่างชัดเจน: H=0 (ดรูปล้วน) จมเร็วถึง 49.07 Hz ใน 0.5 s ขณะที่ H=10 ทำให้ทรานเซียนต์นุ่มนวลแต่ยังไม่เข้าที่เต็มที่ที่ T=3 s (ไฟล์: python/plots/phase5b_F2_inertia_overlay.png)

รูปที่ 4.8 (F3) การซ้อนทับผลของการหน่วง D แสดงการลดการแกว่งและการพยุงความถี่ (ไฟล์: python/plots/phase5b_F3_damping_overlay.png)

ข้อควรระวัง (caveat) สำหรับการเขียนอภิปราย: กรณี H สูง–D ต่ำ (เช่น H=10,D=0) ยังไม่เข้าที่สมบูรณ์ที่ Tsim=3 s ค่า fss ที่รายงาน (49.276 Hz) จึงสูงกว่าค่าจริง (~49.08 Hz) แนวทางที่เลือกคือใช้แถว H=0 เป็นค่าอ้างอิง fss ที่แท้จริง และระบุ caveat นี้ในเนื้อความ

## 4.8 ผลการจำลอง Stage 5c — การปรับจูนระบบควบคุม

### (Control Tuning: Rd Damping + dq Decoupling Feedforward)

Stage 5c แก้ไขจุดอ่อนเชิงควบคุม 2 ประการของ Stage 5a ที่จะเป็นปัญหาบนฮาร์ดแวร์จริง โดยใช้จุดทำงาน H=5,D=0.5 จากการกวาด 5b

(1) ตัวต้านทานหน่วง Rd อนุกรมกับ Cf: ปรับอัตราหน่วงฟิลเตอร์ LC จาก ζ≈0.0023 เป็น ζ≈0.046 (ดีขึ้น ~20 เท่า)

ในการทดสอบแรก Rd=5 Ω พบปัญหา: โทโพโลยี Cf-อนุกรม-Rd ฉีดแรงดันริปเปิล Rd⋅iCf เข้าสู่ Vload เนื่องจาก iCf พา PWM ripple ~1 A ทำให้เกิดริปเปิล 10 kHz ขนาด ~5 V บนเอาต์พุต จึงลดเป็น Rd=1 Ω (ฉีดริปเปิลเหลือ ~1 V, ζ ยังดีกว่า 5a ถึง 20 เท่า) Active damping เป็นงานต่อยอดแยกต่างหาก; Stage 5d ที่มีอยู่เป็น discrete-controller model และยังใช้ passive Rd

(2) Decoupling Feedforward ที่เอาต์พุตของ PI ลูปกระแส:

Vinv,dref=PII,d+Vload,d−ωLfiL,q

Vinv,qref=PII,q+Vload,q+ωLfiL,d

ยกเลิกการคัปปลิงข้ามและภาระแรงดันโหลด ทำให้ PI เห็นแบบจำลอง R-L ที่สะอาด

การวิเคราะห์แบบเทียบเคียงตรง (apples-to-apples): เพื่อแยกผลของ Rd+FF ออกจากผลของ H/D ผู้ดำเนินโครงงานสร้าง phase5a_rerun_matched.m ที่รัน Stage 5a ซ้ำที่จุดทำงานเดียวกัน (H=5,D=0.5) โดยใช้ SimulationInput override (ใช้เวลาเพียง 41 วินาทีเทียบกับ 3–5 นาทีของการ build ใหม่) ผลการเปรียบเทียบ:

ตารางที่ 4.7 ผล historical comparison ของการปรับจูน Stage 5c (เทียบกับ baseline ที่จุดทำงานเดียวกัน)

| ดัชนีชี้วัด | ผลของ Rd + FF | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| อัตราหน่วงฟิลเตอร์ ζ | 0.0023 → 0.046 (×20) | เชิงทฤษฎี |
| กระแสลูปใน iL,d peak | ลดลง ~6% | ผลปานกลางที่จุด/รบกวนนี้ |
| แรงดันตกค้างแกน q Vq residual | ลดลง ~10% | — |
| ลูปนอก (f, P) | ไม่เปลี่ยนแปลง | ข้อสังเกตเดิมเฉพาะกรณีที่เปรียบเทียบ ไม่ใช่ invariance ทุก operating point |

ข้อค้นพบที่ซื่อตรง: ที่จุดทำงานและการรบกวนนี้ (ขั้นโหลด Rload) ผลของ FF/Rd อยู่ในระดับปานกลาง การหน่วงของ Rd มองไม่เห็นชัดเพราะการรบกวนแบบขั้นโหลดไม่กระตุ้นการแกว่งฟิลเตอร์ LC มากนัก หากต้องการแสดงผลการหน่วงให้ชัด ต้องใช้การรบกวนที่คมกว่า (เช่น line fault) ซึ่งเป็นงานในอนาคต ความจริงข้อนี้จะถูกเขียนไว้ในบทอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา

รูปที่ 4.9 เปรียบเทียบแรงดันโหลด Vload ใกล้จุดรบกวน (baseline vs tuned) (ไฟล์: python/plots/phase5c_compare_Vload.png)

รูปที่ 4.10 เปรียบเทียบการติดตามกระแสลูปใน iL,dq (ไฟล์: python/plots/phase5c_compare_iLdq.png)

รูปที่ 4.11 เปรียบเทียบผลตอบสนองความถี่และกำลังลูปนอก (ข้อสังเกตเฉพาะกรณีที่ทดสอบ) (ไฟล์: python/plots/phase5c_compare_f_P.png)

## 4.9 สรุปผลการจำลองและข้อจำกัด

### (Summary & Limitations)

### 4.9.1 ตารางสรุปการตรวจสอบทุกระยะ

ตารางที่ 4.8 สรุปสถานะที่รายงานใน historical runs ของ Stage 1–5c (ไม่ใช่ current rerun)

| ระยะ | ดัชนีหลัก | ค่าทำนาย | ค่าจำลอง | ผลการตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | Δf | +0.0016 Hz | +0.0016 Hz | ✅ ตรงแม่นยำ |
| Stage 2 | ωn,ζ​ | 7.5 rad/s, 0.62 | 7.5 rad/s, 0.62 | ✅ ตรง |
| Stage 3 | Δf, τ | −0.25 Hz, 0.50 s | −0.25 Hz, 0.50 s | ✅ ตรง |
| Stage 4 | Vd, Δf | <1 mV, −0.655 Hz | <1 mV, −0.6 Hz | ✅ ผ่าน (~8%) |
| Stage 5a | Vd, P | 14 V, 139.6 W | 13.971 V, 137.91 W | ✅ ผ่าน (<1.5%) |
| Stage 5b | จุดทำงานแนะนำ | — | H=5,D=0.5​ | ✅ 30 กรณีสมบูรณ์ |
| Stage 5c | ζ, ลูปนอก | ×20, ไม่เปลี่ยน | ×20, ไม่เปลี่ยน | ✅ ยืนยัน |

ตารางนี้เก็บสถานะเดิมเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ไม่ใช่ทุกดัชนีจะเป็น relative-error test ที่ใช้เกณฑ์ 10% ได้ และไม่ยืนยันความพร้อมของฮาร์ดแวร์ ผล current revision ต้องผูกกับ validation artifact ที่มีพารามิเตอร์และ timestamp ถูกต้อง

### 4.9.2 ข้อจำกัดและงานตรวจสอบเพิ่มเติม

- ฟิลเตอร์ resonance ประมาณ 1.45 kHz และ passive Rd = 1 Ω ต้องประเมินร่วมกับ sampling/delay และ component tolerance; active damping ยังไม่ใช่ผลสำเร็จของ Stage 5d

- จุดออกแบบปัจจุบันคือ 40 V, Lf 1.2 mH, Cf 10 µF, Rd 1 Ω; การแก้เอกสารให้ตรงกันไม่ใช่การยืนยัน measured component values

- Stage 5c/5d ใช้ behavioral switching bridge และ ideal DC source; ไม่ครอบคลุม dead-time, semiconductor losses/thermal behavior, source/BESS dynamics และ protection ครบถ้วน

- เพิ่ม current/voltage limits และ anti-windup ให้ตรง firmware พร้อม startup, load increase/decrease, overload recovery และ finite-source tests; Stage 5e ต้องรายงาน fidelity และกรณีที่รันจริงแยกกัน ถ้าเป็น reduced/averaged model จะไม่ใช้เป็น switching/hardware proof

- กลุ่ม H สูง–D ต่ำใน historical 5b ยังไม่เข้าที่เต็มที่ใน 3 s; ค่าปลายหน้าต่างไม่ใช่ steady state ที่แท้จริง และ H=0 step RoCoF ขึ้นกับ numerical differentiation/window

- กำลังหลัง load step ประมาณ 136 W สูงกว่า nominal 100 W จึงเป็น overload experiment ไม่ใช่พิกัด continuous ของต้นแบบ

### 4.9.3 ขอบเขตข้อสรุปจากผลเดิม

ผลเดิมสนับสนุนการตรวจสมการและการเลือก H = 5 s, D = 0.5 ภายใต้สมมติฐานและกรณีทดสอบที่รายงาน การนำไปใช้กับ ESP32 ต้องตรวจ discretization, latency, saturation และ fault handling เพิ่ม และต้องมีหลักฐาน bench แยกต่างหาก ไม่มี HIL หรือ physical prototype validation ที่เกิดขึ้นจากตารางเหล่านี้

## 4.10 ข้อแก้ไขและ baseline ปัจจุบัน — 2026-10-20

เอกสารอ้างอิง: D:\workspace\engineering\vsg-project\docs\notes\design_baseline.md และ D:\workspace\engineering\vsg-project\docs\notes\hardware_shutdown_and_bench_plan.md

### 4.10.1 จุดออกแบบที่ใช้ปัจจุบัน

40 V DC / 100 W nominal / 14 V peak phase / 50 Hz; Lf = 1.2 mH, Rf = 0.05 Ω, Cf = 10 µF, Rd = 1 Ω; H = 5 s, D = 0.5, Rp = Rq = 0.05; control/PWM target = 10 kHz. Nominal m = 0.70 ไม่รับประกันว่า instantaneous reference ไม่ saturate

ที่ฐาน 100 VA ได้ Vbase_LL = 17.1464 V RMS, Ibase = 3.3672 A RMS, Zbase = 2.94 Ω, Lbase = 9.3583 mH, Cbase = 1082.69 µF; Lf = 0.1282 pu และ Cf = 0.009236 pu

พจน์ damping ใช้ deviation หน่วย rad/s จึงได้ effective static P-f slope

Reff=11/Rp+Dωs=120+0.5(2π50)=0.005647 pu/pu

หรือประมาณ 0.565% ไม่ใช่ความชันรวม 5% การเปรียบเทียบผล H ต้องรักษา D/effective slope เดียวกัน ส่วน historical Stage 3 มีสมมติฐานของกรณีนั้นเอง ไม่ควรนำผล droop 5% มาแทน baseline นี้

### 4.10.2 Stage 5d และความถูกต้องของข้อมูล

Stage 5d คือ discrete-controller switching model ที่ต่อยอด Stage 5c ไม่ใช่ future active-damping model การตรวจไฟล์เดิมเมื่อ 2026-10-12 พบดังนี้:

ตารางที่ 4.9 Historical pre-fix saved results (ไม่ใช่การจำลองรอบใหม่)

| รายการ | Stage 5c | Stage 5d |
| --- | --- | --- |
| Final frequency | 49.8959089 Hz | 49.8981208 Hz |
| Saved DC bus | 40 V | 40 V |
| dq-current p-p ที่เคยเปรียบเทียบ | 0.385343 A | 0.035277 A |

ผล frequency ต่างประมาณ 2.212 mHz แต่ไม่ได้ยืนยัน hardware readiness ค่า current p-p สองคอลัมน์มี sampling bandwidth ต่างกันจึงห้ามตีความเป็น physical ripple reduction

ไฟล์ 5d เดิมเก็บ t/frequency/sampled dq จำนวน 30,001 samples แต่ waveform Vload_abc, iL_abc และ Vinv_a จำนวน 912,094 samples การใช้ t เดียวกับทุก array จึงผิด ต้องเก็บ timestamp รายสัญญาณ/กลุ่มพร้อม units, parameters, revision และ build settings ตรวจ dimensions, finite values และ monotonic time และให้ verdict ที่ล้มเหลวเป็น machine-readable failure

การเปรียบเทียบ controller-visible signals ต้องใช้ rate/window/bandwidth เดียวกัน ส่วน continuous plant ripple และ THD ต้องใช้ waveform timestamp จริงกับวิธี resampling/anti-alias และ harmonic band ที่ระบุชัด การสุ่มหนึ่งครั้งต่อ carrier อาจมองไม่เห็น switching ripple

สถานะของการแก้ไข: Stage 5d source ปัจจุบันบันทึก schema version 2 พร้อม timestamp รายสัญญาณ และเปรียบเทียบ continuous dq observations ที่ rate/filter/window เดียวกันแล้ว รายละเอียดผล run, criteria และ provenance อยู่ใน D:\workspace\engineering\vsg-project\docs\notes\simulation_validation_2026-10-13.md ให้ใช้รายงานนั้นพร้อม JSON ของ run เป็นหลักฐาน current validation; ตารางที่ 4.9 ยังคงเป็น historical pre-fix results และไม่ถูกเขียนทับ

รายงานแยก control-envelope comparison ออกจาก raw PWM ripple/THD โดยใช้ 5 µs resampling grid และ 1 ms boxcar เหมือนกันทั้งสองโมเดล ค่า current envelope ของ Stage 5d ไม่ได้ต่ำกว่า Stage 5c และเกณฑ์ regression มี amplitude floor 0.05 A จึงห้ามสรุปว่า strict 3× ripple ratio ผ่าน การผ่าน screening criteria ไม่ใช่ hardware acceptance

Stage 5d ยังไม่รวม startup ramp, capacitor-current feedforward, vector clamps, conditional anti-windup, protection, ADC และ finite DC-source behavior ครบเหมือน firmware ส่วน Stage 5e เพิ่มการศึกษาระบบ balanced averaged dq ที่มี limits และ finite-source assumptions; ไม่ใช่ compiled-firmware SIL หรือ switching validation

### 4.10.3 ขอบเขต Stage 5e และหลักฐานที่ยังต้องเพิ่ม

Stage 5e robustness extension และ executed case matrix, acceptance limits, failures กับ model fidelity อ้างอิง D:\workspace\engineering\vsg-project\docs\notes\simulation_validation_2026-10-13.md Reduced/averaged finite-source results ไม่แทน switch-level dead-time/thermal/protection หรือ BESS hardware qualification ผลจากแบบจำลองไม่พิสูจน์ exact dynamic equivalence กับระบบกำลังสูงทั้งระบบ

การทดสอบ hardware timing, ADC, independent shutdown, energy absorption และ thermal envelope เป็นงานแยกตาม shutdown plan ส่วน manual learning track มี Stage 1–2 recorded passed และ Stage 3 เป็นลำดับถัดไป ซึ่งแยกจาก scripted model progress

รายงาน Stage 5e ระบุว่า source-limited case อาจมี DC-bus sag รุนแรงโดยไม่ทริป overcurrent/thermal protection ของ firmware จึงยังต้องมี DC-bus undervoltage/overvoltage interlock ที่ตรวจสอบจริง หรือออกแบบ sensing/protection เพิ่ม ไม่กำหนด threshold/ADC scale จากสมมติฐาน simulation โดยไม่มี hardware specification