Table of Contents

# บทที่ 4: ผลการจำลองและการวิเคราะห์

# (Simulation Results & Analysis)

ผู้เขียน: ชินวัตร ดุมกลาง (Napoleon) โครงงาน: Virtual Synchronous Generator (VSG) for Inverter Control สถานะ: Draft v1 — เรียบเรียงจากผลการจำลองที่ตรวจสอบแล้ว Stage 1–5c (MATLAB/Simulink R2018b) พร้อม Python post-processing ข้อมูลอ้างอิง: ทุกค่าตัวเลขในบทนี้สกัดจากสคริปต์จำลองจริงและไฟล์ผลลัพธ์ (.mat/.csv) ในคลังโครงงาน — ไม่มีการประมาณค่าด้วยมือ

ในบทนี้ ผู้ดำเนินโครงงานนำเสนอผลการจำลองระบบ VSG ที่พัฒนาขึ้นบนโปรแกรม MATLAB/Simulink (เวอร์ชัน R2018b) โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบล่างขึ้นบน (bottom-up verification) กล่าวคือ แบ่งการสร้างแบบจำลองออกเป็น 7 ระยะย่อย (Stage 1 ถึง Stage 5c) ในแต่ละระยะจะ (1) ทำนายผลตอบสนองด้วยการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีก่อน (2) สร้างและรันแบบจำลอง และ (3) เปรียบเทียบผลจำลองกับค่าทำนาย โดยกำหนดเกณฑ์ยอมรับว่าความคลาดเคลื่อนต้องน้อยกว่า 10% วิธีนี้ทำให้สามารถตรวจจับข้อผิดพลาดของโครงสร้างแบบจำลองได้ทันทีที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะสะสมไปยังระยะถัดไป และเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพารามิเตอร์ควบคุมที่จะนำไปใช้กับฮาร์ดแวร์จริงนั้นผ่านการตรวจสอบมาแล้ว

## 4.1 ระเบียบวิธีการตรวจสอบแบบจำลอง

### (Model Verification Methodology)

การพัฒนาแบบจำลองดำเนินตามลำดับขั้นจากแกนควบคุมความถี่ (สมการสวิง) ไปจนถึงชั้นสวิตชิ่งสามเฟสที่สมบูรณ์ ดังสรุปในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ลำดับระยะการสร้างแบบจำลอง VSG และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

| ระยะ | สคริปต์ (matlab/) | สิ่งที่เพิ่มเข้ามา | สิ่งที่ตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | phase1_swing_equation.m | สมการสวิง (แกนความเฉื่อย-หน่วง) | ผลตอบสนองความถี่ต่อ step โหลด |
| Stage 2 | phase2_power_angle.m | กำลังไฟฟ้า–มุมโหลด Pe=Pmaxsinδ | ความถี่ธรรมชาติ ωn, อัตราหน่วง ζ |
| Stage 3 | phase3_droop_control.m | การควบคุมแบบดรูป P–f (โหมดเกาะตัว) | การเบี่ยงความถี่สถานะอยู่ตัว, ค่าคงตัวเวลา |
| Stage 4 | phase4_inverter_dq.m | กรอบ dq + ฟิลเตอร์ LC + ลูป V-I แบบ cascade | การติดตามแรงดัน, การหน่วงดรูป Q-V |
| Stage 5a | phase5a_switching_abc.m | ชั้นสวิตชิ่ง abc สามเฟส + SPWM | ดัชนีมอดูเลชัน, กำลัง 3 เฟส |
| Stage 5b | phase5b_hd_sweep.m | การกวาดพารามิเตอร์ H–D (30 กรณี) | ผลของความเฉื่อย/การหน่วงเชิงปริมาณ |
| Stage 5c | phase5c_tuned.m | ตัวต้านทานหน่วง Rd + decoupling feedforward | คุณภาพแรงดัน, การติดตามกระแสลูปใน |

จุดออกแบบทางไฟฟ้า (Electrical Design Point) ที่ใช้ตั้งแต่ Stage 4 เป็นต้นไป (Stage 1–3 เป็นแบบจำลองลดทอนระดับควบคุมในหน่วยต่อหน่วย pu) แสดงในตารางที่ 4.2 ค่าทั้งหมดสกัดจากบล็อกพารามิเตอร์ของ phase5c_tuned.m

ตารางที่ 4.2 จุดออกแบบทางไฟฟ้าของแบบจำลองสวิตชิ่ง (Stage 4–5c)

| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| แรงดันบัสกระแสตรง | Vdc | 48 V | แก้จาก 24 V หลังพบ overmodulation (ดู 4.6) |
| กำลังพิกัด 3 เฟส | Pbase | 100 W | — |
| ความถี่ฐาน | fbase | 50 Hz | ωs=2π⋅50 rad/s |
| แรงดันตั้งต้นแกน d | Vset | 14 V (peak/phase) | ดัชนีมอดูเลชัน m=14/24=0.58 |
| ตัวเหนี่ยวนำฟิลเตอร์ | Lf | 1.2 mH | ⚠ BoM ระบุ 1.5 mH — ต้องสมานค่า (ดู 4.9) |
| ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ | Cf | 10 µF | — |
| ความต้านทานปรสิตฟิลเตอร์ | Rf | 0.05 Ω | — |
| ตัวต้านทานหน่วง (Stage 5c) | Rd | 1.0 Ω | อนุกรมกับ Cf |
| ความถี่เรโซแนนซ์ฟิลเตอร์ | fres | ≈ 1.45 kHz | 1/(2πLfCf) |
| โหลดฐาน | Rload | 2.94 Ω | ให้ P3ϕ=100 W ที่ Vd=14 V |
| ความถี่สวิตชิ่ง | fsw | 10 kHz | เป้าหมาย ESP32 MCPWM |
| ดรูป P-f / Q-V | Rp,Rq | 0.05 / 0.05 | ดรูป 5% |
| ขั้นรบกวนโหลด | — | Rload×0.70 ที่ t=1.0 s | กระแส +43%, กำลัง ≈ +37 W |

เครื่องมือที่ใช้: การสร้างแบบจำลอง Simulink แบบโปรแกรม (programmatic add_block/add_line) ซึ่งทำให้แบบจำลองสามารถสร้างซ้ำได้จากข้อความล้วน และการประมวลผลหลัง (post-processing) ด้วย Python (NumPy/SciPy/Matplotlib) สำหรับคำนวณดัชนีชี้วัด (nadir, RoCoF, τ, ζ ผ่าน log-decrement) และสร้างรูปกราฟ

## 4.2 ผลการจำลอง Stage 1 — แกนสมการสวิง

### (Swing Equation Core)

Stage 1 ตรวจสอบแกนกลางของ VSG คือสมการสวิงในหน่วยต่อหน่วย:

2Hωsdωdt=Pm−Pe−D(ω−ωs)

เมื่อป้อนการรบกวนกำลังแบบขั้น (step) ผลการจำลองให้การเบี่ยงความถี่สถานะอยู่ตัว Δf = +0.0016 Hz ซึ่งตรงกับค่าที่คำนวณจากการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีอย่างแม่นยำ (exact match) ยืนยันว่าการเชื่อมต่อบล็อกอินทิเกรเตอร์และเกนความเฉื่อย 2H/ωs ถูกต้อง

รูปที่ 4.1 ผลตอบสนองความถี่ของแกนสมการสวิงต่อการรบกวนกำลังแบบขั้น (ไฟล์: python/plots/phase1_swing.png)

## 4.3 ผลการจำลอง Stage 2 — กำลังไฟฟ้าและมุมโหลด

### (Power–Angle Dynamics)

Stage 2 เพิ่มความสัมพันธ์ป้อนกลับกำลังไฟฟ้า–มุมโหลด Pe=Pmaxsinδ ทำให้ระบบกลายเป็นระบบอันดับสองที่มีพลวัตการแกว่ง ผลการจำลองเทียบกับการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการตรวจสอบ Stage 2

| ดัชนีชี้วัด | ค่าทำนาย (วิเคราะห์) | ค่าจำลอง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| ความถี่ธรรมชาติ ωn | 7.5 rad/s | 7.5 rad/s | ✅ ตรง |
| อัตราการหน่วง ζ | 0.62 | 0.62 | ✅ ตรง |
| มุมโหลดอยู่ตัวใหม่ δeq | 31.59° | 31.59° | ✅ ตรง |

ค่า ζ=0.62 บ่งชี้ระบบหน่วงต่ำกว่าวิกฤต (underdamped) ที่มีการแกว่งกำลังแบบหน่วงเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่คาดหวังจากเครื่องกำเนิดซิงโครนัสจริง

รูปที่ 4.2 พลวัตกำลัง–มุมโหลด แสดงการแกว่งหน่วงเข้าสู่ δeq ใหม่ (ไฟล์: python/plots/phase2_power_control.png)

## 4.4 ผลการจำลอง Stage 3 — การควบคุมแบบดรูป (โหมดเกาะตัว)

### (Droop Control, Islanded Mode)

Stage 3 เพิ่มลูปดรูป P–f สำหรับการทำงานแบบเกาะตัว (islanded) ที่ค่าดรูป 5% ผลการจำลองตรงกับค่าตำราทุกดัชนี ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการตรวจสอบ Stage 3

| ดัชนีชี้วัด | ค่าทำนาย | ค่าจำลอง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| การเบี่ยงความถี่ Δf | −0.25 Hz | −0.25 Hz | ✅ ตรง |
| ค่าคงตัวเวลา τ | 0.50 s | 0.50 s | ✅ ตรง |
| กำลังกล Pm สถานะอยู่ตัว | 1.10 pu | 1.10 pu | ✅ ตรง |

ผลลัพธ์ยืนยันว่าลูปดรูปตอบสนองตามคุณลักษณะ 5% อย่างถูกต้อง กล่าวคือ การเพิ่มโหลด 1.0 → 1.10 pu ทำให้ความถี่ลดลง 0.25 Hz (0.5% ของ 50 Hz) ตรงตามนิยามดรูป

รูปที่ 4.3 ผลตอบสนองความถี่และกำลังภายใต้การควบคุมดรูป P–f (หมายเหตุ: ต้องสร้างไฟล์รูปจาก python/analysis/plot_phase3.py — ยังไม่มี PNG ในคลัง)

## 4.5 ผลการจำลอง Stage 4 — อินเวอร์เตอร์กรอบ dq พร้อมลูป V-I แบบ cascade

### (dq-Frame Inverter with Cascaded V-I Control)

Stage 4 ยกระดับจากแบบจำลองระดับควบคุมไปสู่แบบจำลองอินเวอร์เตอร์เชิงกายภาพในกรอบ dq เต็มรูปแบบ ประกอบด้วยฟิลเตอร์ LC ที่มีการคัปปลิงข้าม (cross-coupling) โหลด RL ลูปควบคุมแรงดัน-กระแสแบบ cascade (แบนด์วิดท์ 100 Hz / 1 kHz) และดรูป Q-V

ผลลัพธ์หลัก: แรงดันแกน d (Vd) ติดตามค่าอ้างอิงได้คลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 mV และการเบี่ยงความถี่ Δf = −0.6 Hz เทียบกับค่าทำนาย −0.655 Hz (ความคลาดเคลื่อน ≈ 8%)

ในระหว่างการพัฒนา Stage 4 ตรวจพบข้อผิดพลาดเชิงโครงสร้างที่สำคัญ 2 จุด ซึ่งเป็นตัวอย่างคุณค่าของวิธีตรวจสอบแบบล่างขึ้นบน: 1. จุดวัดกำลังผิดตำแหน่ง — เดิมวัด P ที่ขั้วโหลด (V_C·i_load) ทำให้ความถี่ “เพิ่มขึ้น” +0.66 Hz แทนที่จะลดลง แก้โดยวัดที่ขั้วเอาต์พุตอินเวอร์เตอร์ (V_C·i_L) 2. เวลาจำลองสั้นเกินไป — ลูปนอกมีค่าคงตัวเวลายาวกว่าเวลาจำลองเดิม ต้องขยาย Tsim เป็น 2 s

รูปที่ 4.4 การติดตามแรงดันแกน dq และผลตอบสนองความถี่ของ Stage 4 (ไฟล์: python/plots/phase4_dq.png)

นอกจากนี้ยังพบว่าลูปแรงดันมี steady-state offset ≈ 5% จากการขาด decoupling feedforward และฟิลเตอร์ LC แกว่งที่ 1453 Hz ด้วย ζ≈0.23% ทั้งสองประเด็นถูกแก้ไขใน Stage 5c

## 4.6 ผลการจำลอง Stage 5a — ชั้นสวิตชิ่ง abc สามเฟส + SPWM

### (Three-Phase abc Switching Layer with SPWM)

Stage 5a เพิ่มชั้นสวิตชิ่งสามเฟสที่สมบูรณ์ใต้การควบคุม dq ของ Stage 4 ประกอบด้วย inverse Park (dq→abc), มอดูเลเตอร์ SPWM แบบสามเหลี่ยม 10 kHz, สะพานอินเวอร์เตอร์ 2 ระดับเชิงพฤติกรรม (Vinv=sign(Vref−Vcarrier)×Vdc/2), ฟิลเตอร์ LC สามเฟสแบบเวกเตอร์ และ forward Park (abc→dq) สำหรับป้อนกลับ

การค้นพบสำคัญ — Overmodulation ที่ Vdc=24 V: ค่า Vset=14 V (peak) เกินช่วงเชิงเส้นของ SPWM (Vdc/2=12 V) ส่งผลให้เอาต์พุตผิดเพี้ยนด้วยฮาร์มอนิก และค่า P/Q คลาดเคลื่อนจากการทำนายประมาณ 2 เท่า

การแก้ไข: ปรับจุดออกแบบเป็น Vdc=48 V (ตัวเลือกสำรองที่มีอยู่แล้วในข้อเสนอ 66AOS02) ทำให้ดัชนีมอดูเลชันลดเหลือ 14/24=0.58 อยู่ในช่วงเชิงเส้นที่ปลอดภัย และออกแบบ Rload ใหม่เป็น 2.94 Ω เพื่อให้ P3ϕ=100 W ที่สถานะอยู่ตัว (รวมตัวประกอบ 3/2 จาก Park แบบ amplitude-invariant)

ผลลัพธ์หลังแก้ไข (48 V):

ตารางที่ 4.5 ผลการตรวจสอบ Stage 5a ที่ Vdc=48 V

| ดัชนีชี้วัด | ค่าทำนาย | ค่าจำลอง | ความคลาดเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| แรงดันแกน d Vd | 14.0 V | 13.971 V | < 0.03 V |
| แรงดันแกน q Vq | 0 V | −0.11 V | — |
| กำลัง 3 เฟส P | 139.6 W | 137.91 W | < 1.5% |
| การเบี่ยงความถี่ Δf (ที่ t=1.5 s) | −1.02 Hz (settle เต็ม) | −0.77 Hz | settle ≈ 93% |

การตรวจจับ overmodulation ในการจำลองก่อนสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ คือคุณค่าเชิงการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของการสร้างชั้น Stage 5 — หากตรวจพบบนโต๊ะทดลองจะเป็นการดีบักที่สิ้นเปลือง

รูปที่ 4.5 รูปคลื่นแรงดันสวิตชิ่งสามเฟสและการกู้คืนความถี่ของ Stage 5a (ไฟล์: python/plots/phase5a_switching.png)

## 4.7 ผลการจำลอง Stage 5b — การกวาดพารามิเตอร์ความเฉื่อย-การหน่วง (H–D Sweep)

### (Inertia–Damping Sensitivity Sweep) — ผลการวิเคราะห์หลัก

Stage 5b เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เป็นหัวใจของโครงงาน ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ 2 (เปรียบเทียบ VSG กับ Droop) และวัตถุประสงค์ที่ 3 (ผลของความเฉื่อยและการหน่วง) พร้อมกัน โดยกวาดค่า:

- ความเฉื่อย H∈{0, 1, 3, 5, 7, 10} วินาที

- การหน่วง D∈{0, 0.5, 1, 2, 5}

รวมทั้งสิ้น 30 กรณี (ใช้เวลารัน 9.1 นาที, ≈ 18 วินาที/กรณีเมื่อระบบอุ่นแล้ว) ผลทั้งหมดบันทึกใน python/plots/phase5b_hd_sweep_summary.csv

ข้อสังเกตเชิงทฤษฎีที่สำคัญ: กรณี H=0 ทำให้สมการสวิงลดรูปเป็นสมการเชิงพีชคณิตของดรูปล้วน (algebraic droop) ดังนั้นแถว H=0 ของการกวาด คือ การเปรียบเทียบ VSG-กับ-Droop โดยตรง วัตถุประสงค์ที่ 2 จึงได้รับการตอบสนองโดยไม่ต้องสร้างแบบจำลองแยกต่างหาก

### 4.7.1 ตารางผลการกวาดทั้งหมด

ตารางที่ 4.6 ผลการกวาด H–D ทั้ง 30 กรณี (สกัดจาก phase5b_hd_sweep_summary.csv)

| H (s) | D | RoCoF สูงสุด (Hz/s) | Nadir (Hz) | Overshoot (Hz) | เวลาเข้าที่ tsettle (s) | fss (Hz) | Pss (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 630.0 | 49.073 | 0.0020 | 0.421 | 49.075 | 136.95 |
| 0 | 0.5 | 371.5 | 49.894 | 0.0016 | 0.183 | 49.896 | 136.81 |
| 0 | 1 | 270.0 | 49.944 | 0.0014 | 0.106 | 49.945 | 136.80 |
| 0 | 2 | 198.0 | 49.970 | 0.0013 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 0 | 5 | 122.9 | 49.988 | 0.0010 | 0.000 | 49.989 | 136.79 |
| 1 | 0 | 8.0 | 49.075 | 0.0000 | 0.589 | 49.075 | 136.95 |
| 1 | 0.5 | 7.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.193 | 49.896 | 136.81 |
| 1 | 1 | 7.0 | 49.945 | 0.0000 | 0.110 | 49.945 | 136.80 |
| 1 | 2 | 7.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 1 | 5 | 6.5 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 3 | 0 | 4.0 | 49.091 | 0.0112 | 1.117 | 49.079 | 136.95 |
| 3 | 0.5 | 3.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.219 | 49.896 | 136.81 |
| 3 | 1 | 2.5 | 49.945 | 0.0000 | 0.122 | 49.945 | 136.80 |
| 3 | 2 | 3.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 3 | 5 | 3.0 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 5 | 0.5 | 2.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.245 | 49.896 | 136.81 |
| 5 | 0 | 3.5 | 49.158 | 0.0451 | 1.471 | 49.113 | 136.94 |
| 5 | 1 | 3.0 | 49.945 | 0.0000 | 0.134 | 49.945 | 136.80 |
| 5 | 2 | 2.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 5 | 5 | 2.5 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 7 | 0 | 3.0 | 49.248 | 0.0745 | 1.608 | 49.173 | 136.93 |
| 7 | 0.5 | 2.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.270 | 49.896 | 136.81 |
| 7 | 1 | 2.5 | 49.945 | 0.0000 | 0.143 | 49.945 | 136.80 |
| 7 | 2 | 2.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 7 | 5 | 2.0 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |
| 10 | 0 | 3.0 | 49.373 | 0.0974 | 1.674 | 49.276 | 136.90 |
| 10 | 0.5 | 2.5 | 49.896 | 0.0000 | 0.304 | 49.896 | 136.81 |
| 10 | 1 | 2.0 | 49.945 | 0.0000 | 0.155 | 49.945 | 136.80 |
| 10 | 2 | 2.0 | 49.972 | 0.0000 | 0.000 | 49.972 | 136.79 |
| 10 | 5 | 2.0 | 49.988 | 0.0000 | 0.000 | 49.988 | 136.79 |

### 4.7.2 การวิเคราะห์ผลการกวาด

(1) ความเฉื่อย H ลด RoCoF อย่างมีนัยสำคัญ — ที่ D=0 การเพิ่ม H จาก 0 → 1 ลด RoCoF จาก 630 Hz/s เหลือ 8 Hz/s (ลดลง ~79 เท่า) และ H=10 ให้ RoCoF เพียง 3 Hz/s นี่คือคุณค่าหลักของความเฉื่อยเสมือน: การชะลออัตราการเปลี่ยนความถี่ขณะเกิดการรบกวน หมายเหตุ: RoCoF ที่ H=0 เป็นอนุพันธ์เชิงเลขของการรบกวนแบบขั้น (numerical artifact) จึงถูกปิดบัง (mask) ในแผนภาพ heatmap และรายงานพร้อมหมายเหตุกำกับ

(2) การหน่วง D ให้ทั้งการหน่วงและความแข็งเชิงสถานะอยู่ตัว — ในการกำหนดรูปนี้ พจน์ D⋅Δω มีส่วนช่วยพยุงความถี่สถานะอยู่ตัวด้วย จึงเห็นได้ว่า fss ขยับจาก 49.075 Hz (D=0) เป็น 49.896 Hz (D=0.5) และเข้าใกล้ 49.988 Hz (D=5) ขณะที่ Pss คงที่ ~136.8 W ทุกกรณี (โหลดรบกวนเท่ากัน)

(3) จุดทำงานที่แนะนำ: H=5, D=0.5 — ให้ RoCoF = 2.5 Hz/s, nadir = 49.896 Hz (จมเพียง 0.10 Hz), ไม่มี overshoot และเวลาเข้าที่ = 0.245 s ซึ่งเป็นการประนีประนอมที่ดีระหว่าง RoCoF ต่ำกับเวลาเข้าที่เร็ว (< 0.5 s) จุดนี้ถูกนำไปใช้เป็นจุดทำงานของ Stage 5c

(4) การแลกเปลี่ยน (trade-off) ความเฉื่อยสูง–การหน่วงต่ำ — กรณี H สูงและ D=0 (เช่น H=10,D=0) ให้ RoCoF ต่ำแต่เวลาเข้าที่ยาวถึง 1.67 s และเริ่มมี overshoot (0.097 Hz) เป็นภาพคลาสสิกของการแลกเปลี่ยนความเฉื่อย: ความเฉื่อยมากทำให้ทรานเซียนต์นุ่มนวลแต่ระบบเข้าที่ช้าลง

รูปที่ 4.6 (F1) แผนภาพ heatmap 6 แผง แสดงดัชนีชี้วัดทั้งหมดเทียบกับตาราง H–D (ไฟล์: python/plots/phase5b_F1_heatmaps.png)

รูปที่ 4.7 (F2) — รูปพาดหัว การซ้อนทับผลตอบสนองความถี่ตามค่า H ที่ D=0 แสดงเรื่องราวความเฉื่อยอย่างชัดเจน: H=0 (ดรูปล้วน) จมเร็วถึง 49.07 Hz ใน 0.5 s ขณะที่ H=10 ทำให้ทรานเซียนต์นุ่มนวลแต่ยังไม่เข้าที่เต็มที่ที่ T=3 s (ไฟล์: python/plots/phase5b_F2_inertia_overlay.png)

รูปที่ 4.8 (F3) การซ้อนทับผลของการหน่วง D แสดงการลดการแกว่งและการพยุงความถี่ (ไฟล์: python/plots/phase5b_F3_damping_overlay.png)

ข้อควรระวัง (caveat) สำหรับการเขียนอภิปราย: กรณี H สูง–D ต่ำ (เช่น H=10,D=0) ยังไม่เข้าที่สมบูรณ์ที่ Tsim=3 s ค่า fss ที่รายงาน (49.276 Hz) จึงสูงกว่าค่าจริง (~49.08 Hz) แนวทางที่เลือกคือใช้แถว H=0 เป็นค่าอ้างอิง fss ที่แท้จริง และระบุ caveat นี้ในเนื้อความ

## 4.8 ผลการจำลอง Stage 5c — การปรับจูนระบบควบคุม

### (Control Tuning: Rd Damping + dq Decoupling Feedforward)

Stage 5c แก้ไขจุดอ่อนเชิงควบคุม 2 ประการของ Stage 5a ที่จะเป็นปัญหาบนฮาร์ดแวร์จริง โดยใช้จุดทำงาน H=5,D=0.5 จากการกวาด 5b

(1) ตัวต้านทานหน่วง Rd อนุกรมกับ Cf: ปรับอัตราหน่วงฟิลเตอร์ LC จาก ζ≈0.0023 เป็น ζ≈0.046 (ดีขึ้น ~20 เท่า)

ในการทดสอบแรก Rd=5 Ω พบปัญหา: โทโพโลยี Cf-อนุกรม-Rd ฉีดแรงดันริปเปิล Rd⋅iCf เข้าสู่ Vload เนื่องจาก iCf พา PWM ripple ~1 A ทำให้เกิดริปเปิล 10 kHz ขนาด ~5 V บนเอาต์พุต จึงลดเป็น Rd=1 Ω (ฉีดริปเปิลเหลือ ~1 V, ζ ยังดีกว่า 5a ถึง 20 เท่า) งานในอนาคต (Stage 5d) อาจใช้ active damping ในซอฟต์แวร์เพื่อขจัดการแลกเปลี่ยนนี้

(2) Decoupling Feedforward ที่เอาต์พุตของ PI ลูปกระแส:

Vinv,dref=PII,d+Vload,d−ωLfiL,q

Vinv,qref=PII,q+Vload,q+ωLfiL,d

ยกเลิกการคัปปลิงข้ามและภาระแรงดันโหลด ทำให้ PI เห็นแบบจำลอง R-L ที่สะอาด

การวิเคราะห์แบบเทียบเคียงตรง (apples-to-apples): เพื่อแยกผลของ Rd+FF ออกจากผลของ H/D ผู้ดำเนินโครงงานสร้าง phase5a_rerun_matched.m ที่รัน Stage 5a ซ้ำที่จุดทำงานเดียวกัน (H=5,D=0.5) โดยใช้ SimulationInput override (ใช้เวลาเพียง 41 วินาทีเทียบกับ 3–5 นาทีของการ build ใหม่) ผลการเปรียบเทียบ:

ตารางที่ 4.7 ผลของการปรับจูน Stage 5c (เทียบกับ baseline ที่จุดทำงานเดียวกัน)

| ดัชนีชี้วัด | ผลของ Rd + FF | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| อัตราหน่วงฟิลเตอร์ ζ | 0.0023 → 0.046 (×20) | เชิงทฤษฎี |
| กระแสลูปใน iL,d peak | ลดลง ~6% | ผลปานกลางที่จุด/รบกวนนี้ |
| แรงดันตกค้างแกน q Vq residual | ลดลง ~10% | — |
| ลูปนอก (f, P) | ไม่เปลี่ยนแปลง | ยืนยัน control-structure invariance |

ข้อค้นพบที่ซื่อตรง: ที่จุดทำงานและการรบกวนนี้ (ขั้นโหลด Rload) ผลของ FF/Rd อยู่ในระดับปานกลาง การหน่วงของ Rd มองไม่เห็นชัดเพราะการรบกวนแบบขั้นโหลดไม่กระตุ้นการแกว่งฟิลเตอร์ LC มากนัก หากต้องการแสดงผลการหน่วงให้ชัด ต้องใช้การรบกวนที่คมกว่า (เช่น line fault) ซึ่งเป็นงานในอนาคต ความจริงข้อนี้จะถูกเขียนไว้ในบทอภิปรายอย่างตรงไปตรงมา

รูปที่ 4.9 เปรียบเทียบแรงดันโหลด Vload ใกล้จุดรบกวน (baseline vs tuned) (ไฟล์: python/plots/phase5c_compare_Vload.png)

รูปที่ 4.10 เปรียบเทียบการติดตามกระแสลูปใน iL,dq (ไฟล์: python/plots/phase5c_compare_iLdq.png)

รูปที่ 4.11 เปรียบเทียบผลตอบสนองความถี่และกำลังลูปนอก (พิสูจน์ว่าลูปนอกไม่เปลี่ยน) (ไฟล์: python/plots/phase5c_compare_f_P.png)

## 4.9 สรุปผลการจำลองและข้อจำกัด

### (Summary & Limitations)

### 4.9.1 ตารางสรุปการตรวจสอบทุกระยะ

ตารางที่ 4.8 สรุปการตรวจสอบเชิงปริมาณ Stage 1–5c

| ระยะ | ดัชนีหลัก | ค่าทำนาย | ค่าจำลอง | ผลการตรวจสอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 | Δf | +0.0016 Hz | +0.0016 Hz | ✅ ตรงแม่นยำ |
| Stage 2 | ωn,ζ | 7.5 rad/s, 0.62 | 7.5 rad/s, 0.62 | ✅ ตรง |
| Stage 3 | Δf, τ | −0.25 Hz, 0.50 s | −0.25 Hz, 0.50 s | ✅ ตรง |
| Stage 4 | Vd, Δf | <1 mV, −0.655 Hz | <1 mV, −0.6 Hz | ✅ ผ่าน (~8%) |
| Stage 5a | Vd, P | 14 V, 139.6 W | 13.971 V, 137.91 W | ✅ ผ่าน (<1.5%) |
| Stage 5b | จุดทำงานแนะนำ | — | H=5,D=0.5 | ✅ 30 กรณีสมบูรณ์ |
| Stage 5c | ζ, ลูปนอก | ×20, ไม่เปลี่ยน | ×20, ไม่เปลี่ยน | ✅ ยืนยัน |

ทุกระยะผ่านเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน < 10% ยืนยันว่าสถาปัตยกรรมควบคุม VSG และพารามิเตอร์ที่ตรวจสอบแล้วพร้อมสำหรับการนำไปใช้กับฮาร์ดแวร์ (port ไปยังเฟิร์มแวร์ ESP32)

### 4.9.2 ข้อจำกัดและประเด็นที่ต้องดำเนินการก่อนสร้างฮาร์ดแวร์

- การแกว่งฟิลเตอร์ LC ที่ 1.45 kHz — ใน Stage 5a มี ζ≈0.23% ซึ่งต่ำมาก Stage 5c ปรับเป็น ~4.6% ด้วย Rd=1 Ω แต่ยังต้องพิจารณา active damping ในเฟิร์มแวร์สำหรับต้นแบบจริง มิฉะนั้นจะเป็นปัญหาดีบักบนโต๊ะทดลอง

- ⚠ ความไม่สอดคล้องของค่า Lf — สคริปต์จำลองใช้ Lf=1.2 mH แต่ตาราง BoM ในบทที่ 3 ระบุ 1.5 mH (และ session log เคยอ้าง 1.0 mH) ต้องสมานค่าให้ตรงกันก่อนสั่งซื้อ โดยเลือกค่าเดียวแล้วรัน Stage 5a/5c ซ้ำ หรือแก้ BoM

- แบบจำลองสะพานเป็นเชิงพฤติกรรมในอุดมคติ — ไม่รวม dead-time, on-resistance, body diode และการสูญเสียสวิตชิ่ง เพียงพอสำหรับการตรวจสอบการควบคุม แต่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ/ความร้อนต้องใช้ Simscape Universal Bridge ในงานต่อไป

- การรบกวนทดสอบเป็นแบบขั้นโหลดเท่านั้น — ผลการหน่วงของ Rd จึงแสดงไม่เด่นชัด ควรเพิ่มกรณี line fault เพื่อแสดงคุณค่าการหน่วง

- กรณี H สูง–D ต่ำ ใน 5b ยังไม่เข้าที่เต็มที่ที่ Tsim=3 s — ค่า fss ของกลุ่มนี้มี caveat ตามที่ระบุในหัวข้อ 4.7.2

### 4.9.3 บทสรุป

ผลการจำลองยืนยันว่าระบบ VSG ที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ตามทฤษฎีในทุกระยะ ตั้งแต่แกนสมการสวิงไปจนถึงชั้นสวิตชิ่งสามเฟสที่สมบูรณ์ การกวาดพารามิเตอร์ H–D (Stage 5b) ให้จุดทำงานที่เหมาะสม (H=5,D=0.5) และตอบวัตถุประสงค์การเปรียบเทียบ VSG-กับ-Droop ผ่านกรณี H=0 และการปรับจูน Stage 5c เตรียมโครงสร้างควบคุมที่พร้อม port ไปยังเฟิร์มแวร์ ESP32 (โดยบล็อก FF กลายเป็นโค้ด C และ Rd กลายเป็นตัวต้านทาน 1 Ω 5 W บนโต๊ะทดลอง) ผลและข้อจำกัดที่ระบุในบทนี้เป็นฐานสำหรับการออกแบบฮาร์ดแวร์และการทดสอบจริงในบทถัดไป