Table of Contents

# บทที่ 3: วิธีดำเนินงานและการออกแบบ

# (Methodology & System Design)

ผู้เขียน: ชินวัตร ดุมกลาง (Napoleon) โครงงาน: Virtual Synchronous Generator (VSG) for Inverter Control สถานะ: Rewrite v2 — 2026-05-30 เรียบเรียงใหม่ทั้งบทตามจุดออกแบบที่ล็อกแล้ว Option A (sim-faithful): DC bus 40 V, ESP32 + DRV8302 shield, 100 W, Lf 1.2 mH / Cf 10 µF / Rd 1 Ω, Vset 14 V peak — สอดคล้องกับแบบจำลอง Stage 5c (บทที่ 4) และเฟิร์มแวร์ vsg_controller.ino ทุกค่า

บทนี้นำเสนอวิธีดำเนินงานและการออกแบบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสเสมือน (VSG) ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในโหมดสร้างกริด (grid-forming / islanded) ล้วน ขนาดพิกัด 100 W บนบัสกระแสตรง 40 V โดยจุดออกแบบทั้งหมดในบทนี้เป็นจุดที่ผ่านการตรวจสอบบนแบบจำลอง Stage 1–5c แล้ว (ดูบทที่ 4) จึงรับประกันได้ว่าพารามิเตอร์ที่นำไปสร้างฮาร์ดแวร์มีพฤติกรรมที่ทำนายได้ เนื้อหาแบ่งเป็น (1) ภาพรวมและจุดออกแบบของระบบ (2) รายการวัสดุและอุปกรณ์ (3) ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย 6 ระยะ (4) สรุปการออกแบบระบบควบคุมที่เชื่อมโยงกับแบบจำลอง และ (5) แผนทางเลือกประสิทธิภาพสูงสำหรับงานต่อยอด

## 3.1 ภาพรวมและจุดออกแบบของระบบ

### (System Overview & Design Point)

ระบบต้นแบบทำงานเป็นแหล่งจ่ายแรงดันสร้างกริด (grid-forming) ที่กำหนดความถี่ (ω) และแอมพลิจูดแรงดัน (E) ให้แก่โหลดสามเฟสแบบสแตนด์อะโลน โดยจำลองพฤติกรรมความเฉื่อยและการหน่วงของเครื่องกำเนิดซิงโครนัสจริงผ่านสมการสวิงที่คำนวณในเฟิร์มแวร์ เนื่องจากทำงานแบบเกาะตัวจึงไม่ต้องใช้ Phase-Locked Loop (PLL) หรือรีเลย์ซิงโครไนซ์ ลดทั้งต้นทุน ความซับซ้อน และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ตารางที่ 3.1 จุดออกแบบทางไฟฟ้าของระบบ (Option A — sim-faithful, ตรงกับ Stage 5c)

| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| แรงดันบัสกระแสตรง | Vdc | 40 V | DRV8302 พิกัดสูงสุด 60 V → derate 67% ปลอดภัย |
| แรงดันตั้งต้นแกน d | Vset | 14 V (peak/phase) | ดัชนีมอดูเลชัน m=14/(40/2)=0.70 (linear) |
| กำลังพิกัด 3 เฟส | Pbase | 100 W | อยู่ในขอบเขต ≤ 300 W ของข้อเสนอ |
| ความถี่ฐาน | fbase | 50 Hz | ωs=314.159 rad/s |
| ตัวเหนี่ยวนำฟิลเตอร์ | Lf | 1.2 mH | ทนกระแส ≥ 10 A (พีคโหลด ~6.5 A) |
| ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ | Cf | 10 µF | fres≈1453 Hz |
| ตัวต้านทานหน่วง | Rd | 1 Ω | อนุกรมกับ Cf (ζ≈0.046) |
| ความถี่สวิตชิ่ง | fsw | 10 kHz | = อัตราลูปควบคุม |
| ความเฉื่อยเสมือน | H | 5 s | จากการกวาด Stage 5b |
| การหน่วง | D | 0.5 | จากการกวาด Stage 5b |
| ดรูป P-f / Q-V | Rp,Rq | 0.05 / 0.05 | ดรูป 5% |

ที่มาของจุดออกแบบ: ค่า Vdc=40 V และ Vset=14 V ถูกเลือกเพื่อหลีกเลี่ยง overmodulation (พบใน Stage 5a ที่ 24 V) พร้อมรักษาขอบเขตความปลอดภัยของบอร์ด DRV8302 ส่วน H=5,D=0.5 เป็นจุดทำงานที่ดีที่สุดจากการกวาดพารามิเตอร์ 30 กรณีใน Stage 5b (RoCoF ต่ำ + เวลาเข้าที่ < 0.5 s)

## 3.2 รายการวัสดุและอุปกรณ์

### (Bill of Materials)

ตารางที่ 3.2 รายการวัสดุและอุปกรณ์สำหรับระบบ VSG islanded (ESP32 + DRV8302, 40 V / 100 W)

| ลำดับ | รายการอุปกรณ์ | รหัส / ข้อมูลจำเพาะ | หน้าที่ | จำนวน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บอร์ดประมวลผลหลัก | ESP32-WROOM-32D | รันอัลกอริทึม VSG + สร้าง 3-phase PWM ที่ 10 kHz | 1 |
| 2 | บอร์ดกำลังอินเวอร์เตอร์ 3 เฟส | DRV8302 MOSFET Shield (8–60 V, 30 A peak) | สวิตชิ่งกำลัง DC→AC, มี buck + current-sense + ป้องกันในตัว | 1 |
| 3 | บอร์ดแปลงสัญญาณอนาล็อก | AD7606 (16-bit, 8-ch simultaneous, 200 kSPS) | แปลงสัญญาณ V/I พร้อมกัน ขจัด phase skew | 1 |
| 4 | เซ็นเซอร์กระแสรายเฟส | ACS712-20A (±20 A, 100 mV/A) | วัดกระแสเอาต์พุต (พีคโหลด ~6.5 A → ต้องใช้ย่าน ±20 A) | 3 |
| 5 | ตัวเหนี่ยวนำฟิลเตอร์ | 1.2 mH, ทนกระแส ≥ 10 A, แกน Sendust | ตัวกรองฮาร์มอนิก Lf (ห้ามใช้แกนเฟอร์ไรต์) | 3 |
| 6 | ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ | 10 µF, 100 V AC, โพลิโพรพิลีนฟิล์ม | ตัวกรองฮาร์มอนิก Cf (ห้ามใช้เซรามิก/อิเล็กโทรไลต์) | 3 |
| 7 | ตัวต้านทานหน่วง | 1 Ω, 25 W ตัวถังอลูมิเนียม | หน่วงเรโซแนนซ์ฟิลเตอร์ Rd อนุกรมกับ Cf | 3 |
| 8 | ชุดแบ่งแรงดัน | ตัวต้านทานฟิล์มโลหะ 0.1% (15 kΩ / 5 kΩ) + 2.2 nF | ลดทอนแรงดัน AC ก่อนเข้า AD7606 (อัตราส่วน 4) | 1 ชุด |
| 9 | ชุดแบตเตอรี่บัสตรง | LiFePO4 12S ≈ 38.4 V, 10–20 Ah + BMS | บัฟเฟอร์ดูดซับกำลังไหลย้อนกลับ (regenerative) | 1 |
| 10 | แหล่งจ่ายกำลังกระแสตรง | DC Power Supply 0–60 V, 5 A (ตั้งที่ 40 V) | แหล่งจ่ายหลักฝั่งบัส DC | 1 |
| 11 | TVS ป้องกันแรงดันเกินบัส | P6KE60A (60 V) | clamp ทรานเซียนต์สวิตชิ่งคร่อมขั้วบัส | 1 |
| 12 | ตัวต้านทาน pre-charge | 10 Ω, 50 W | จำกัดกระแสกระชากตอนต่อบัส | 1 |
| 13 | โหลดไฟฟ้ากระแสสลับ | Slide Rheostat 0–100 Ω, 200 W | โหลดต้านทานปรับค่าได้ ต่อแบบสตาร์สมดุล | 3 |

หมายเหตุการเปลี่ยนแปลงจาก v1 (24 V): (ก) เซ็นเซอร์กระแสเปลี่ยน 05B→20A เพราะกระแสพีค Option A สูงขึ้น (~6.5 A) (ข) Lf/Cf เปลี่ยนเป็น 1.2 mH/10 µF ให้ตรงแบบจำลอง (ค) แบตเตอรี่เป็น 12S (~38.4 V) ให้ใกล้บัส 40 V (ง) เพิ่ม TVS P6KE60A อย่างชัดเจน

## 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

### (Research Methodology Workflow)

แผนการดำเนินงานแบ่งเป็น 6 ระยะ ดังรูปที่ 3.1

[TODO: รูปที่ 3.1 — แผนผังขั้นตอน 6 ระยะ] (สร้างด้วย draw.io แล้ว insert)

### 3.3.1 รายละเอียดขั้นตอน

- ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง — ทฤษฎี VSG, สมการสวิง, การปรับสเกลพารามิเตอร์ต่อหน่วย (pu) และการวางผังกราวด์ลดสัญญาณรบกวน

- การจำลองบนซอฟต์แวร์ (เสร็จสมบูรณ์) — สร้างแบบจำลอง MATLAB/Simulink แบบล่างขึ้นบน Stage 1–5c ตรวจสอบสมการสวิง ลูปดรูป และลูป cascaded V-I พร้อมการกวาดพารามิเตอร์ H–D 30 กรณี (รายละเอียดและผลในบทที่ 4) จุดออกแบบในบทนี้คือผลลัพธ์ของระยะนี้

- การออกแบบฮาร์ดแวร์และวงจรวัด — ประกอบบอร์ด DRV8302 + ESP32 + AD7606, สร้างวงจรแบ่งแรงดัน, เซ็นเซอร์ ACS712-20A, ฟิลเตอร์ LC + Rd, วงจร pre-charge และ TVS (รายละเอียดการออกแบบในบทที่ 5)

- การพัฒนาเฟิร์มแวร์ ESP32 — เขียนดิจิทัลคอนโทรลเลอร์ใน ISR 10 kHz (vsg_controller.ino) ที่ port โครงสร้างควบคุมจาก Stage 5c โดยตรง พร้อม black-start soft-ramp และการป้องกันกระแสเกินทางซอฟต์แวร์

- การประกอบและทดสอบกับฮาร์ดแวร์จริง (HIL/บนโต๊ะ) — black-start, ทดสอบเพิ่ม-ลดโหลด 3 เฟส จับพลวัต ω และ E เปรียบเทียบกับ vsg_stage5c_out.mat ภายใต้การรบกวนโหลดเดียวกัน

- วิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน — เปรียบเทียบความถูกต้องระหว่างผลจำลองกับผลจริง และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

## 3.4 สรุปการออกแบบระบบควบคุม (เชื่อมโยงแบบจำลอง)

### (Control Design Summary — linked to verified sim)

โครงสร้างควบคุมในเฟิร์มแวร์เป็นการแปลงโดยตรงจากแบบจำลอง Stage 5c ที่ตรวจสอบแล้ว ประกอบด้วย 4 ส่วน:

(1) สมการสวิง + ดรูป P-f (ลูปนอกความถี่)

inertia_coeff⋅dωdt=Pset,pu+1−ω/ωsRp−Pe,pu−D (ω−ωs)

โดย inertia_coeff=2H/ωs=0.03183 ตรวจสอบกับ Stage 5b: ที่ H=5,D=0.5 และ ΔPpu=0.36 ให้ fss=49.898 Hz (แบบจำลองได้ 49.896 Hz)

(2) ดรูป Q-V (ลูปนอกแรงดัน) E=Vset−DqQ โดย Dq=RqVset/Qbase=0.007 V/VAR

(3) ลูป cascaded V-I ในกรอบ dq — PI ลูปแรงดัน (BW 100 Hz) + PI ลูปกระแส (BW 1 kHz) พร้อม decoupling feedforward (∓ωLfi) และ load-voltage feedforward ตาม Stage 5c เกน PI คำนวณจากสูตรเดียวกับ phase5c_tuned.m ทุกตัว

(4) มอดูเลชัน SPWM — เทียบสัญญาณกับคลื่นพาห์สามเหลี่ยม 10 kHz (m=0.70 อยู่ในย่านเชิงเส้น)

หลักการสเกลพารามิเตอร์ต่อหน่วย: การออกแบบรักษาให้พลวัต pu ของต้นแบบ 100 W เหมือนระบบกำลังจริงระดับ 10 kVA ทำให้ผลการทดลองอ้างอิงกลับสู่ระบบจริงได้ (รายละเอียดการพิสูจน์ในบทที่ 5 §5.2)

## 3.5 แผนทางเลือกประสิทธิภาพสูง (งานต่อยอด)

### (High-Performance Alternative — Future Work)

นอกเหนือจากระบบหลัก (ESP32 + DRV8302 @ 40 V) ผู้ดำเนินโครงงานได้ออกแบบแผนทางเลือกไว้ 2 ระดับสำหรับการต่อยอด:

### 3.5.1 ภาคกำลังแบบดิสครีตแรงดันสูง (Discrete Power Stage @ 48 V)

หากต้องการขอบเขตแรงดันที่กว้างขึ้น สามารถเปลี่ยนจากบอร์ด DRV8302 (สูงสุด 60 V) ไปใช้ภาคกำลังดิสครีต: MOSFET คลาส 100 V (IRF540N) ×6 + เกตไดรเวอร์แยกกราวด์ TI UCC21520 ×3 + คอมพาเรเตอร์ OCP (LM393) ทำงานที่บัส 48 V ได้อย่างปลอดภัย (derating 80% ตาม Vishay AN861) ข้อดีคือ headroom แรงดันสูงและได้เรียนรู้การออกแบบ PCB power electronics แต่ต้องออกแบบ PCB เอง

### 3.5.2 ตัวควบคุมระดับอุตสาหกรรม (Controller Upgrade)

หากพบว่า ESP32 มีข้อจำกัดด้าน real-time jitter หรือ computation latency ในระยะที่ 5 สามารถเปลี่ยนไปใช้ DSP ตระกูล TI C2000 (LAUNCHXL-F28379D) ที่มี TMU สำหรับ Park/Clarke, ADC simultaneous-sampling ในตัว และรองรับการสร้างโค้ดจาก MATLAB/Simulink โดยตรง

เกณฑ์การตัดสินใจเปลี่ยนตัวควบคุม: (1) jitter ของ ISR 10 kHz > ±5 µs (2) เวลาประมวลผล Park/Clarke + swing > 50 µs/cycle (3) ไม่สามารถสุ่มกระแส 3 เฟส simultaneous จน lead-lag error > 2° ทางไฟฟ้า

## สรุปท้ายบท

บทที่ 3 นี้ได้กำหนดจุดออกแบบที่ล็อกแล้ว (Option A: 40 V / 100 W / ESP32 + DRV8302 / Lf 1.2 mH, Cf 10 µF, Rd 1 Ω) ซึ่งทุกค่าสอดคล้องกับแบบจำลอง Stage 5c ที่ตรวจสอบในบทที่ 4 และเฟิร์มแวร์ vsg_controller.ino พร้อมรายการวัสดุ ขั้นตอนการดำเนินงาน 6 ระยะ สรุปโครงสร้างควบคุมที่ port จากแบบจำลอง และแผนทางเลือกประสิทธิภาพสูงสำหรับงานต่อยอด รายละเอียดการออกแบบฮาร์ดแวร์เชิงลึกและระบบป้องกันนำเสนอในบทที่ 5 และผลการทดสอบจริงเทียบแบบจำลองในบทที่ 6